- 김해동부소방서 본관 신축(재건축)사업 -

설계(기본·실시)용역 과업지시서

2026. 02.

	경 상 남 도
	(소방예산장비과)

목       차

제 1 장 과업개요

1. 과업명칭	1

2. 과업목적	1

3. 과업내용	1

4. 과업범위	2

5. 적용범위	2

6. 과업 준수사항	3

7. 참가자격	5

제 2 장 일반사항

1. 과업착수	7

2. 업무협의 및 보고	7

3. 관련기관 인허가 협조 및 관련법령 준수	8

4. 기술자문 및 의견수렴	8

5. 발주청의 자료제공	8

6. 설계의 하자책임	8

7. 용역성과의 소유	8

8. 계약조건	9

9. 보안대책	9

10. 기타사항	9

제 3 장 과업의 세부지침

1. 설계기준	11

2. 설계방향의 설정	13

3. 기본개념 등 공통사항	14

4. 건축계획	15

1. 배치 및 동선계획	15

2. 평면계획	16

3. 입면계획	16

4. 단면계획	17

5. 구조계획	17

6. 토목계획	18

7. 설비계획	19

8. 정보통신계획	19

9. 친환경계획 및 조경계획	20

10. 교통 및 주차계획	21

11. 주요자재 사용계획	21

12. 방범 및 보안계획	22

5. 시설설명 및 세부지침(사용자 요구사항)	22

6. 일반 준수사항	37

7. 특기사항	38

제 4 장 분야별 과업지시서

1. 건축분야 과업지시서	39

2. 토목분야 과업지시서	48

3. 기계분야 과업지시서	65

4. 통신분야 과업지시서	73

5. 조경분야 과업지시서	83

붙    임

<붙임 1 ~ 8>	102

제 Ⅰ 장   과업개요

1	과업의 명칭

본 과업의 명칭은『김해동부소방서 본관 신축(재건축)사업』기본 및 실시설계 용역이라 한다.

2	과업의 목적

1. 본 과업은 협소하고 노후화된 김해동부소방서 청사를 재건축하는 사업으로써, 화재진압, 구조·구급 등 소방행정 서비스의 질적 향상을 기여함에 목적이 있다.

2. 본 과업은 기본설계(계획 설계+중간설계) 및 실시설계로 구성되며, 건축협의 등 각종 인·허가에 필요한 서류작성과 제출 등의 제반 협의를 포함한 인·허가 처리업무로 한다.

3	과업의 내용

1. 김해동부소방서 본관 재건축 사업을 위한 기본 및 실시설계

- 건축, 토목, 기계, 통신, 소방, 조경, 폐기물, 각종 인·허가 및 부대공사 포함

2. 각종 심의, 인․허가, 입찰, 계약 등 제반 행정절차 이행에 따른 협의 및 보고에 필요한 도서 작성

3. 착공신고, 준공 시 사용승인 및 건축물대장 생성을 위한 관계기관 협의자료 제출, 건축주를 대신하여 전산시스템(세움터) 자료의 등록 등 일체 시행

4. 전 공종 관급자재의 G2B식별 번호 목록이 포함된 전자파일 및 도서 제출

5. 준공 후 최종 설계변경이 반영된 설계도서(준공도서) 및 전자파일 제출

6. 기타 본 과업지시서에서 정하는 사항 등

4	과업의 범위

1. 위    치 : 경상남도 김해시 삼정동 662번지

- 제2종일반주거지역, 시가지경관지구(일반), 공공청사, 중점경관관리구역

2. 사업 규모

가. 부지면적 : 5,021㎡

연 번	지 번	지 목	면적(㎡)	소유자	비 고
1	김해시 삼정동 662	대	5,021	김해시
합 계			5,021

나. 건축 예정 규모 및 용도

1) 규    모 : 지하1층~지상4층, 1개동, 연면적 5,750㎡

※ 연면적: ±3% 범위 내 조정 가능 (단, 추정공사비 사업예산 범위 이내일 것)

※ 각 시설은 공간의 기능적 연계성과 소방서 특성을 고려하여 합리적으로 배치

2) 용    도 : 공공업무시설

다. 총공사비(예정) : 22,345,073천원(부가세 포함)

라. 설 계 비(예정) :   1,183,900천원(부가세 포함)

- 기본 및 실시설계 용역비, 예비인증비, 손해배상공제보험료

※ 추정 공사비 사업예산 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함

마. 과업기간 : 본 과업은 착수일로부터 300일까지로 한다.

- 단, 발주청의 요구로 추가용역 발생이나 기타 설계자의 귀책사유가 아닌 설계기간의 연장 필요시 기간 연장을 할 수 있다.

바. 주요 시설

- 세부내용 및 용도 : 설계지침서 참조

5	적용범위

1. 본 과업은『김해동부소방서 본관 신축(재건축)사업 기본 및 실시설계용역』에 적용한다.

2. 본 과업은 경상남도지사(소방예장비과) (이하‘발주청’이라 한다)와 김해동부소방서 본관 신축(재건축)사업의 기본 및 실시설계 용역업자로 지정된 자(이하‘수급인’이라 한다) 간 체결한 용역에 적용한다.

3.‘수급인’의 용역범위는 용역계약서 및 본 과업지시서에 따른 설계도서 작성, 본 용역에 관한 각종 보고 및 자료 제출과‘발주청’이 필요하다고 인정하여 지시하는 사항을 시행한다.

4. 설계도서는「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」규정에 따라 작성한다.

5. 본 용역은 각 분야별(건축, 토목, 기계, 통신, 소방, 조경 및 공청회, 경관, 건축 관련 자문, 지질조사에 따른 지반보강 공법 등을 포함) 설계에 해당된다.

6	과업 준수사항

1. 기본 준수사항

가. 용역수행자는 건축물의 배치, 규모, 형태, 색채, 재료, 건축설비, 구조 등에 대하여 주변과의 조화, 경관, 안전성, 기능, 관련법규 및 규정, 경제성 등을 감안하여 최적의 미와 성능을 발휘할 수 있는 디자인으로 설계해야 한다.

나. 설계 납품 전에 관계법령에 해당되는 모든 행정절차(설계 심의, 계약심사, 설계안전성검토 인증 등) 이행 후 반영될 사항은 최종성과품에 반영하여야 한다.

다. 본 용역 설계진행 중 각 분야별(건축, 토목, 기계, 통신, 소방, 조경)로 사전 협조하여 용역 성과품 품질향상을 위한 중간검토를 받아야 한다.

라. 건축, 토목, 기계, 통신, 소방, 조경 등 전문분야는 등록된 국가기술자격법에 의한 해당분야 기술자 자격 소지자로 하여금 수행토록 하되 책임기술자가 총괄하여야 한다.

마. 본 과업을 수행함에 있어 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주청과 협의하여 수행한다.

바. 건축 협의(실시계획인가) 등에 대한 사항은 용역사업 종료 전까지 협의 등 절차를 마치되 부득이한 사정으로 지연될 때에는 발주청 업무담당자와 협의하여 정한다.

사.「건축법 시행령」제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 따른 관계기술자의 협력을 받아야 한다.

아. 본 용역 수행 중 필요 시 자문 또는 협의에 응하여야 하며, 협의 및 요청 내용에 대한 설계 반영사항을 날인 후 문서화하여 발주청에 제출하여야 한다.

※ 자문 및 협의에 소요되는 모든 제비용은 용역수행자 부담으로 한다.

자. 본 과업의 시설물 특성상 실내의 분진 제거, 정전기 방지, 화재예방 등 시설물 입주자 및 사용자의 업무특성을 감안하여 친환경 에너지 절약, 흡․배기 및 냉․난방시설, 화재 시 내화시간과 피난의 중요성을 인지하고 관련업체와 협력하여 설계에 반영해야 한다.

차. 설계자는「공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토부 고시 제2024-1021호, 2024. 12. 31. 시행)」제4조 제1항에 의거 공사기간에 영향을 미칠 수 있는 요소들을 고려하여 공사기간의 산정 및 산출근거를 설계 성과품의 일부로 제출하도록 하여야 한다.

카. 건축법 제29조에 의한 건축협의(허가) 및 건축법 제11조에 따른 의제 처리 시 관련법령에 따른 사항, 각종 심의 및 인증, 녹색건축인증(우수, 그린2등급 이상), 제로에너지건축물인증(4등급 이상)비용, BF(Barrier-Free)인증, 설계안전보건대장, 설계안전성검토, 설계경제성검토(VE), 설계적정성검토, 공사기간 적정성 보고서, 지적측량, 지반(지질)조사 등 포함

2. 부대업무

가. 지반조사는 기본설계와 동시에 발주청과 협의하여 수행한다.

나. 보건안전시설(심신안정실, 식당, 체력단련실 등)의 내부에 필요한 상세 설계도서 작성 제출

다. 본 과업의 수행과 관련한 각종보고회 개최 시 자료작성 및 보고에 따른 업무

- 착수보고회, 중간보고회, 최종보고회, 수시보고 등

라. 기타 각종 자료의 작성 및 기술제공 등 과업수행에 필요한 사항

마. 필요시 공청회 또는 설명회 개최에 따른 업무

바. 용역 완료 전까지 관련법에서 정한 보험 또는 공제증서의 제출

사. 기본 및 실시설계를 위한 외부 자문 시 자문에 필요한 절차 이행

아. 공사 완료 후 준공도면 날인 및 건축물대장 작성 날인 제출

자. 설계경제성검토(VE) 용역발주에 필요한 예산서(내역서) 및 관련서류 작성

차. 교통영향평가 및 설계경제성검토(VE), 설계안전성검토, 설계적정성검토, 문화재지표조사 등  심의 및 업무협의에 필요한 관련 서류 작성 및 설계용역 추진 시 상호 협의하여 과업 수행

자. 기타 필요시 사례 비교조사 제출 및 본 사업 적용․반영 사항 등

3. 기타사항

가.‘수급인’은 과업의 목적, 건축물 규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 과학적이고 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며, 설계 용역 중 발주청 등 예측할 수 없었던 아래와 같은 사항 등으로 변경이 필요한 경우 즉시 서면 질의 후 과업을 수행한다.

1) 오·폐수 처리시설의 연결

2) 예측 불가능한 지하매설물, 폐기물 등

3) 우수관 및 배수시설 확인

4) 계약 내용의 누락 부분 등

5) 기타 과업수행에 필요한 사항

나. 본 과업지시서는 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항, 건축법 등 관련 법률 등이 없는 한 본 과업지시서를 원칙으로 하고, 이의가 있을 때에는 서면 질의에 의하여 확인 후 수행한다.

7	참가자격

1. 건축사법에 의한 건축사 면허소지자로 같은 법에 따라 건축사사무소를 개설하고 있는 자로서 관계 법령에 결격사유가 없는 자

- 외국의 건축사 면허(자격)을 가진 자는「건축사법」제23조의 규정에 따라 국내 건축사사무소 개설자와 공동으로 수행하여야 함

2. 당선자는 계약 시 기계․정보통신․소방․조경․토목(토질지질) 설계자격이 없는 경우 기계·정보통신·소방 관련 법령 등 엔지니어링산업진흥법에 의한 엔지니어링활동주체 신고를 필한 자와 공동도급(분담이행)으로 시행하여야 하며, 기타 각 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 엔지니어링산업진흥법에 의한 엔지니어링활동주체 신고를 필한 자가 설계하여야 한다.

가. 정보통신분야 설계용역 과업의 자격

-「건축사법」,「정보통신공사업법」또는「방송통신기본법」등 관계법령에서 정하는 기준에 따라 엔지니어링 활동주체 신고를 필하거나 전문분야 기술자격을 보유하고 정보통신 설계업무 수행에 적합한 용역업자

다. 소방분야 설계용역 과업의 자격

-「소방시설공사업법」제4조 및 제11조, 동법시행령 제2조 및 [별표 1]에 따라 일반소방시설 설계업 이상 등록된 자

라. 조경분야 설계용역 과업의 자격

- 조경설계는 기술사법에 의한 기술사사무소(조경) 또는 엔지니어링산업 진흥법에 의한 엔지니어링활동 주체(조경)에서 도면 작성․날인하여야 함

마. 건축구조, 토질 및 기초 설계용역 과업의 자격

-「기술사법」제6조 제1항 및 동법 시행령 19조에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나「엔지니어링산업진흥법」에 의한 엔지니어링 활동주체 신고를 필하고, 해당 기술사를 보유한 업체로 건축구조분야, 토질 및 기초분야에 등록한자가 작성해야 한다.

바. 기계설비분야 설계용역 과업의 자격

- 기계설비설계는 기술사법에 의한 기술사사무소(설비부문) 또는 엔지니어링산업진흥법에 의한 엔지니어링사업(설비) 활동 주체가 작성하여야 함(기계소방의 경우는 관련 법령에 따름)

제 2 장   일반사항

1	과업착수

1.‘수급인’은 과업지시서와 관련법령 및 제 규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 한다.

2. 용역수행 처리절차는 본 과업지시서에 따르고, 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 발주청과 협의하여 처리함으로써 내실 있는 설계가 되도록 해야 한다.

3.‘수급인’은 계약문서에 정하는 바에 따라 용역을 착수하여야 하며, 착수 시 관련 법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수계를 계약일로부터 15일 이내에 제출하여야 한다.

가. 착 수 계[붙임 1]

나. 현장대리인계(이력서, 재직증명서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

다. 참여기술자명단(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

라. 예정공정표(개략적인 공정)

마. 보안각서[붙임 4]

바. 산출내역서

2	업무협의 및 보고

1. 업무협의 :‘수급인’은 과업 수행 중에 용역수행을 위한 자료수집 및 진행 상황에 대하여 협의하여야 한다.

2. 진행보고 :‘수급인’은 설계 진행 중 다음과 같이 용역수행 사항을 보고한다.

가. 착수보고 : 1회

- 발주청의 별도 요구가 없는 때에는 용역과업수행계획서로 갈음할 수 있다.

나. 중간보고 : 기본설계 완료 시

다. 완료보고 : 실시설계 완료 시

라. 정기․수시보고 : 주간, 월간 공정보고 [붙임 5, 6] 및 발주청의 요구가 있을 때

※‘수급인’은 발주청의 요구가 있거나 필요할 경우 프리젠테이션 보고 또는 판넬 보고 등을 병행하며, 분야별 담당책임기술자가 설명 자료를 준비하여 보고해야 한다.

3	관련기관 인허가 협조 및 관련법령 준수

1.‘수급인’은 본 과업의 인·허가에 필요한 서류를 작성 후 제출해야 한다.

2.‘수급인’은 용역내용이 제반법규에 위배되지 않도록 하여야 한다.

4	기술자문 및 의견수렴

본 과업수행 기간 중‘수급인’은 필요시 관련전문가의 기술 자문 및 의견을 받도록 한다.

5	발주청의 자료 제공

1. 발주청은‘수급인’의 요구에 따라 본 과업과 관련하여 보유하고 있는 기본자료 등을 제공할 수 있으며, 기타 관련 기관(부서) 및 공공기관에 대한 협조가 필요할 때에는 적극 협조하여야 한다.

2. 계약상대자는 용역완료 후 관련 자료를 반납하여야 하며, 제공된 자료를 멸실 또는 훼손할 때에는 손해배상하여야 한다.

6	설계의 하자책임

‘수급인’은 설계상의 하자로 인하여 설계 및 시공 시 공사비 손실, 인명의 피해, 기타 공사 진행 상 상당한 지장을 초래하였을 때에는 계약기간 만료 이후에도 이에 대한 모든 책임을 진다.

7	용역 성과의 소유

‘수급인’이 제출한 모든 용역성과는‘발주청’의 소유로 한다.

8	계약조건

발주청에서 다음과 같은 조건이 발생되면 일방적으로 계약을 해약할 수 있다.

1. 설계이행이 불가능하다고 인정될 때

2. 발주청의 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

3. 기타 용역계약 조건을 위반할 때

9	보안대책

1.‘수급인’은 보안대책을 수립하고 보안각서를 착수계와 함께 제출하여야 한다.

2. 성과품은‘수급인’이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 되며, 과업 폐기물은 분쇄 또는 소각 처리하여야 한다.

10	기타사항

1. 본 과업에 투입된 기술자는 과업기간 중 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주청의 승인을 받아 교체하고, 발주청에 의해 과업수행에 부적합하다고 판단된 기술자에 대해 발주청이 즉시 교체를 명할 경우‘수급인’은 이에 따라야 한다.

2. 분야별 세부사업계획 추진에 있어서는 업무 관련 부서와의 협의 및 심의를 받아 결정하여야 한다.

3. 본 과업지시서는 과업수행을 위한 제반사항을 규정하였는바, 여기 규정되지 않은 사항은 관련 법령과 각종 시방서에 따라 발주청과 협의하여 수행하여야 한다.

4. 과업수행에 필요하다면 전문기술 및 지식의 활용과 정보교환 자료 등 최신 기술을 이용토록 한다.

5. 본 과업으로 인하여‘수급인’이 제3자에게 피해를 주었을 경우‘수급인’이 손실 보상하여야 한다.

6. 성과품 작성은 발주청과 협의하여 결정하고, 과업 완료 시 성과품을 작성 제출하여 업무담당자의 승인을 받아야 한다.

7. 과업지시 내용과 계약서의 내용이 상충되거나 의문이 있을 경우 발주청의 지시에 따라야 한다.

8. 감    독 : 모든 설계과정에서 업무 담당자의 감독을 받아야 한다.

9. 계속 자문 : 본 용역 수행자는 과업완료 후에도 자문에 응하여야 한다.

10. 용역 수행자(내진설계 Check List 책임기술자 포함)는 공사 착공 전에 시공자, 감리자 합동으로 개최하는 사전 검토 회의에 참석하여 설계의 안전성 검토를 충실히 하여야 한다.

제 3 장   과업의 세부지침

1	설계 기준

1. 일반사항

가. 설계는 본 과업지시서에 따라야 하며, 기본구상에 대한 설계변경 또는 수정이 필요할 경우 및 이에 부수되는 사항은 승인을 받아야 한다.

나. 건축․토목․기계․통신․소방․조경 등과 부대시설에 대한 설계기준은 관련 법규와 제반 기준에 따른다.

다. 장애인, 노인, 임산부 등 사회적 약자를 고려한 시설물의 수직, 수평동선 계획을 고려하여 설계해야 한다.

라. 각종 사전 행정절차 이행 시 보완 또는 개선요구 사항을 충족하도록 설계해야 한다.

마. 초기투자비용 뿐만 아니라 미래의 운영/유지관리 단계에서 발생되는 비용 및 해체/폐기 단계의 비용을 포함한 LCC(생애주기비용)적 측면의 고려가 이루어져야 한다.

2. 검토되어야 할 관련법규

- 국토의 계획 및 이용에 관한법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙

- 건축법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

- 수도법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

- 하수도법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

- 도로법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

- 오수 및 축산폐수의 처리에 관한 법

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙

- 소방관련 법령 및 관련법규

- 도시가스의 안전 및 사업관리법

- 폐기물관리법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

- 위험물 안전관리법령 및 관련법규

- 주차장법령 및 관련법규

- 에너지이용합리화법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

- 건설기술진흥법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

- 건축물 관리법

- 녹색건축물 조성 지원법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

- 건축물의 에너지절약 설계기준

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

- 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한규정

- 환경정책기본법 및 관련법규

- 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법

- 지진·화산재해대책법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

- 도시교통정비촉진법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

- 자전거 이용 활성화에 관한 법률

- 물의 재이용촉진 및 지원에 관한 법률

- 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률

- 엔지니어링 산업진흥법 및 기술사법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

- 산업표준화법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률, 동법 시행령

- 김해시 건축 조례

- 김해시 경관 조례

- 김해시 공공디자인 진흥 조례

- 지하안전관리에 관한 특별법

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

- 기타법령 등

3. 관계기준

- 콘크리트 구조기준 및 해설

- 강구조설계기준해설 및 해설 등 국가건설기준코드 설계기준 KDS(Korean Design Standard)

- 건축구조기준(KDS 41)

- 정부표준품셈

- 정부건축공사 적산기준

- 한국산업표준(KS) 등 기타 관계법령에서 정한 기준, 지침, 편람 등

- 연약지반처리기준

- 국가건설기준코드 표준시방서 KCS(Korean Construction Specification)

2	설계방향의 설정

1. 김해동부소방서를 종합적으로 상징할 수 있는 랜드마크적 디자인으로 계획한다.

2. 토지 및 시설물 등 규모의 확장 가능성을 감안한 미래지향적인 공간체계가 될 수 있는 설계

3. 신기술을 최대한으로 도입하여 합리적인 설계가 되어야 하며, 특히 에너지효율을 최적화 할 수 있는 구조 및 설비시스템으로 계획해야 한다.

4. 주변 건물 및 여건을 고려한 배치 및 외부공간계획 수립

5. 부지조건을 극복할 수 있는 창조적인 아이디어(Mass디자인, 입면디자인 등) 제시

6. 편리한 보행·물류·차량 동선시스템 제공과 효과적 주차 동선계획 수립

가. 소방관서의 특성 상 대형 소방차량 등의 긴급출동 동선을 고려하여 계획, 보행자 동선과 충돌하여 혼잡하지 않도록 유기적인 배치 방안 수립

나. 보도와 차도 및 주차장 계획은 이용성과 안전성을 우선하여 배치, 주차장과 사무실의 동선을 최단거리로서 불편함이 없고, 편리한 구조로 계획

7. 효율성 확보 방안 수립

가. 전용률 극대화(공용면적은 피난, 위생, 이용자 편의 및 쾌적성을 고려 계획)

나. 첨단 공법에 의한 공사비 절약 방안 수립

8. 쾌적한 시설환경 조성

가. 쾌적한 작업공간과 자연친화적 내․외부 공간구성

나. 각 실의 효율적 배치와 적정한 Open Space 및 휴게 공간 부여

다. 각 실별 채광면적 최대 확보

9. 친환경적 설계

가. 자연에너지 및 자원의 최대한 활용

나. 환경 친화형 건축자재의 사용(석면자재 사용불가 등)

다. 환경오염부하 절감, 자원절약 및 재활용 요소의 설계 도입

라. 건강하고 쾌적한 실내 환경설계 요소의 도입

10. 건축물의 이미지 및 각 실의 성격에 적합한 마감계획을 수립하고 시설물 내․외부 마감 재료는 방음, 방습 등을 고려한 합리적인 재료를 선택하여 설계에 적용한다.

11. 자원(재료)의 효율적 활용, 폐기물 재활용 공법 및 소요 공사비 등을 면밀히 검토해서 제출한다.

12. 건축 연면적은 제시한 면적 5,750㎡(예정공사비가 초과되지 않는 범위에서 ±3%)의 범위 내에서 조정 가능함

13. 총 공사비는 부가가치세를 포함하여 추정 공사비 이내로 계획해야 하며, 반드시 개략공사비 등을 구체적으로 산정하여 공사비가 초과되지 않도록 확인한 후 작품을 제출하여야 한다.

3	기본개념 등 공통사항

1. 부지여건과 한정된 예산 범위 안에서 김해시의 소방수요 급증에 따른 소방사각지대를 해소하고, 김해시의 지역적 특성 및 소방(119)의 상징적 이미지의 디자인과 대형 소방장비, 차량 수용 및 긴급출동이 용이하고, 행정처리를 위해 주간에 근무하는 소방서 본서(내근)와 24시간 상주․근무하는 특성을 가진 119안전센터 및 구조대(외근)를 고려하여 최적의 설계를 계획한다.

2. 주변 환경과 조화된 배치계획, 건물의 특성 및 주변경관을 고려한 입면계획, 시설 이용에 편리한 평면계획 등을 검토하여 기능성, 상징성, 예술성을 조화롭고 창의적으로 계획한다.

3. 공공청사로서의 소방관서 고유기능 외에도 주변 지역 주민과 시민들에게 친근한 이미지를 나타내도록 계획한다.

4. 건축물의 구조계획 및 재료선정은 안전성(내풍, 내진), 경제성, 내구성, 기능성, 미관, 유지관리, 염해방지 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

5. 개략공사비 등을 구체적으로 산정하여 공사비가 초과되지 않도록 계획하여야 한다.

6. 내․외장 마감자재는 방화성능이 있으면서, 경제적이고 내구성이 우수하며 유지관리 면에서 유리한 질감, 색채 등을 선택한다.

7. 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 과다한 유지관리비의 부담 등이 없도록 설계한다.

8. 이용자의 편의성과 관리자의 시설물관리 및 운영에 대한 배려, 장애인 등의 접근이 용이하고 이용함에 있어 불편이 없도록 한다.

9. 세계적 기후변화 대응과 정부의 저탄소 녹색정책에 부합하도록 에너지 절감형 고효율기기(LED 조명) 및 설비(변압기, 전동기 등)를 적극 반영하는 건축 디자인을 추구해야 하며, 각종설비시설(에어컨실외기 등) 등이 건축물 외부로 돌출되거나, 건축물 전체의 계획을 훼손시키지 않도록 설계한다.

10. 건축 연면적은 제시한 면적의 5,750㎡(예정공사비가 초과되지 않는 범위에서 ±3%) 조정이 가능하며,

- 건축물 용도, 인력 ․ 장비수용, 각 실별 기능(면적) 등을 수요(사용)부서와 최종 협의하여야 하며, 공공청사의 경우 연면적에 따라 녹색건축물, 제로에너지건축물 등 의무대상이 되는 관련법령을 검토하여 설계를 진행해야 한다.

4	건축계획

1. 배치 및 동선계획

가. 소방관서의 특성 상 대형 소방차량 등의 긴급출동 동선을 고려한다.

※ 소방차량 출동로는 남측 광로2류를 통해 진·출입하여야 하며, 소방차량의 원활한 출동을 위해서 차고 전면은 15m이상을 확보한다. (부지 내 청사 배치, 청사 내 동선계획은 소방대원들의 긴급출동 및 복귀를 최우선으로 고려한다.)

나. 일반차량 동선은 소방차량출동 동선에 영향을 주어서는 아니되며, 진출입에 따른 차량 흐름에 지장이 없도록 충분히 검토해야 한다.

다. 동측 10m도로는 상가시설과 불법 주정차로 인하여 다소 번잡한 실정으로  차량진출입구는 서측 15m도로에 계획하고, 교차로에서 충분히 이격한다.

라. 일반차량 주차장은 주차난을 고려하여 최대한 주차면수를 확보하고, 진출입구는 소방출동마당과 간섭되지 않도록 하며, 반드시 보차 분리를 하여 보행자의 안전을 확보하도록 계획한다.

마. 보행자 동선은 대중교통 및 자전거 이용자를 고려하고, 기존 별관의 진출입 동선에 지장이 없게 계획한다.

바. 기존 동선체계를 단절시키지 않고 주변 통행이 유지되도록 고려해야 한다.

사. 규모에 따라 공개공지 또는 공개공간을 설치할 경우, 관련법령에 적합하여야 하며 그 취지에 따라 모든 사람들이 환경친화적으로 편리하게 이용할 수 있도록 계획하여 공공성을 확보한다.

바. 사무공간 및 대기실로 차고 매연이 유입되지 않도록 설계한다.

사. 각 시설은 공간의 기능적 연계와 소방서의 특성을 고려하여 자유롭게 배치하되, 대로변의 소음, 일조 및 인근(상가 및 주거시설)의 특성 등을 고려하여 공간배치를 하여야 한다.

아. 근무자의 특성을 고려하여 층별, 기능별로 구분하여 효율적으로 배치하고 내․외부 공간과 유기적으로 연계될 수 있는 적절한 휴게 공간 및 녹지를 계획하여야 한다.

자. 근무자의 쾌적한 근무환경을 배려하고 내ㆍ외부 및 옥상에 소방훈련 공간을 구성하고 적절한 휴게 공간 및 녹지를 계획할 수 있다.

차. 부지에 접한 도로 등 제반 여건과 관련 규정 등을 감안하여 합리적으로 배치하여야 한다.

카. 인접지의 건축물 및 도시공간과 조화되면서 상징성이 부각될 수 있도록 배치한다.

2. 평면계획

가. 각 시설의 조화로운 공간계획 및 기능별 합리성을 확보한다.

나. 설계자는 용도별 기준 면적을 근거로 실별 면적표를 작성하여 제출한다.

다. 평면단위에 적합한 모듈계획을 제시하고, 양호한 비례를 유지할 수 있도록 계획하여야 하며, 연면적에 대한 적절한 공용면적의 비율을 찾아 필수시설을 최대한 확보 후 공용면적이 과하지 않는 범위 내에서 자유롭게 디자인한다.

라. 각종 시설은 중앙집중관리 및 통제가 용이하며, 최소 인원으로 운영이 가능하도록 계획한다.

마. 소방서 본서(내근)와 119안전센터(외근) 각각의 역할을 충분히 파악하여 조직별 기능을 만족하여야 한다.

바. 강당, 대회의실 등 다수의 인원이 모이는 실의 출입구 주변은 대기실 역할을 할 수 있는 적정 규모의 홀을 계획하고, 피난동선을 고려하여 출입구를 계획한다.

사. 특수소방장비차량의 주차공간은 긴급출동 시 소방대원 등의 이동 및 자동차문 개폐로 서로 부딪히는 안전사고 등의 방지를 위해 충분한 차간 간격 등을 유지하도록 계획한다.

아. 평면계획 시 상호 관련성을 갖는 기능들을 인접 배치하여 불필요한 동선이 유발되지 않도록 고려하여야 한다.

자. 사무실은 책상 및 가구 배치의 효용성을 높이기 위해 실의 장단변비가 세장하지 않게 가급적 실폭을 확폭한다.

차. 사무실, 식당은 가능한 창을 크게 설치하고 남향 배치를 우선으로 계획하며, 대기실은 프라이버시를 고려하여 창 및 공간을 계획한다.

카. 차고문은 전면에 출동 차량별로 오버헤드도어를 설치한다. 후면에는 되도록 매연 및 유해가스의 자연배기와 소방차량의 양방향 출동을 위한 창호를 적절히 계획한다.

타. 실의 기능에 따라 명확한 수평, 수직 조닝이 될 수 있도록 하고, 옥외공간과의 연속성 및 연계를 고려하여 계획하며, 전체 사용자가 이용할 수 있는 공적영역과 각 사용자의 사적 영역을 명확하게 분리, 구획하여 계획한다.

파. 현장대응업무영역과 행정업무영역을 구분하여 배치하고, 동선이 겹치지 않도록 한다.

3. 입면계획

가. 김해시의 지역적 특성 및 소방과 안전(119)의 중추적인 기능을 가진 공공청사의 품격과 상징적 이미지를 나타내는 창의적인 입면을 계획한다.

나. 입지조건, 주변경관, 주변시설과의 조화를 고려하여 계획한다.

다. 공공업무시설 용도를 감안하여 입면계획을 구상한다.

라. 특수장비 및 제반 부수시설 수용사항을 충분히 감안한 입면을 계획한다.

마. 소방관서의 출입구에는 전면간판, 벽면에는 채널사인을 소방표지규정(소방청훈령 제433호, 2025. 7. 1.)에 따라 설치하도록 계획한다.

바. 소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정(소방청훈령 제322호, 2023. 6. 1.)을 참고

사. 태양광 패널 설치 등 각종 에너지 관련 재료 설치 시 입면, 주변경관, 주변시설과 조화를 이루도록 한다.

아. 공사비를 고려하지 않은 랜드마크적 형태 또는 입면에 치우친 비구조물 디자인은 지양한다.

4. 단면계획

가. 기능별 조닝(Zoning)을 통해 서로 독립되면서 전체시설을 통합하여 운영, 관리, 업무상 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 동선을 계획한다.

나. 천장고와 복도는 실의 용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획한다. 특히, 실의 기능과 관계없는 슬래브 및 벽체 오픈은 지양한다.

다. 장애인, 노약자 등의 이동에 불편이 없도록 적합하게 계획한다.

라. 소방차고와 강당 등 대규모 공간에는 충분한 높이를 확보하여 계획하고, 대기실 등 사적영역에는 프라이버시 고려하여 공간배치 및 창호 계획한다.

마. 건물 벽면에 훈련시설 계획 시 교육자 및 훈련자의 안전을 고려하여 설계한다.

5. 구조계획

가. 건물의 기능에 부합함과 동시에 지진력 등 외력에 효율적인 구조계획으로 안전성, 경제성 및 건물의 구조적 합리성을 추구하여 건물 골조의 구조미를 최대한 추구하도록 계획한다.

나. 구조설계기준은 다음 기준을 적용하여야 하며, 국내기준에 규정되지 않은 사항은 외국 기준을 준용할 수 있다.

1) 적용규정

- 건축법 및 시행령

- 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙(국토교통부)

- 국토교통부 고시 건축구조기준(KDS 41)

- 콘크리트 구조 설계기준 및 해설(한국콘크리트학회)

2) 각 층별 용도와 기타 장비하중 등을 고려한 구조계획

3) 내진설계 기준에 적합하게 설계(비구조요소 내진설계포함)

4) 안전성을 고려한 경제적인 구조

5) 대지의 지반조사를 실시하고 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조

6) GSA 2016에 근거하여 연쇄붕괴저항설계 실시

다. 가시설 계획은 경제적이고 주변 시설물에 영향이 최소화되도록 계획한다.

라. 건축법 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 적합하게 내진설계를 하여야 하며, 지진 발생 시 내·외부 마감 자재의 박리, 탈락 등으로 인명사고가 발생하지 않는 공법을 검토하여야 한다.

마. KDS 41 10 15 : 2019(1.5.3)의 돌발하중에 대해 저항할 수 있도록 건축구조설계를 실시하여야 한다.

바. 구조검토 시 태양광설비 등 친환경설비, 통신탑, 훈련탑 등 인공구조물을 포함하여 검토되어야 한다.

6. 토목분야 계획

가. 설계자는 현장답사를 실시하여 현지 지형, 지역적인 여건 및 장래 계획, 구조물 현황 등 제반조사를 실시하여 기초자료를 조사하고 조사내용을 설계에 반영한다.

나. 진입로로 활용하기 위한 절·성토 방안, 진출입로 확보에 관한 사항, 지반강화 방안을 고려하여 구체적이고 종합적으로 계획하여야 한다.

다. 부지 절·성토, 부지정지 및 다짐 방안에 대한 계획을 수립하고 반영한다.

라. 도시계획시설 결정(변경) 시 조건사항에 대하여 설계반영 이행 여부를 검토한다.

마. 토목계획은 하부구조를 조성하는 작업으로 시설의 효용성, 구조의 안전성 및 경제성을 고려하여 계획한다.

바. 기초구조는 대지여건, 지층조건, 공사목적, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착 심도 등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적의 공법을 적용할 수 있도록 계획한다.

아. 기존 본관 건축물 철거 후, 기존 파일의 존치여부 등을 확인하고 지반조사내용을 반영하여 지반에 적합한 구조계산을 하여야 하며, 시공 시 유지되는 기존별관에 영향이 없도록 계획하여야 한다.

사. 기존 본관 건축물의 PHC파일 철거 여부와 철거 시 방법 또는 재사용 및 존치 여부 등 기존 파일 기초의 철거 및 존치 시 시공계획에 대하여 관련기술자와 충분히 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

7. 설비 계획

가. 쾌적한 환경 조성을 위하여 합리적·경제적 설비시스템 계획, 오염 물질 배출 최소화, 시공성 향상 등을 고려하며, 관련법규 및 제반규정을 준수하여 타 공종과 협의를 거쳐 설비설계를 계획한다.

나. 각종 설비배관 및 기기는 필요 시 보수 및 교체가 용이한 구조 및 공간을 확보하고, 기기배치 시 한곳에 집중 배치하여 관리의 효율성을 높이도록 한다.

다. 기계실 및 펌프실 등은 기계장비 및 배관의 집합시설임을 감안하여 유지관리 및 보수가 용이토록 점검공간과 장비반입구 등을 확보하도록 한다.

라. 건축물의 에너지절약설계기준을 적용하며, 에너지절약을 극대화 할 수 있는 최적의 설비방식으로 계획한다.

마. 초기투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비방식을 고려한다.

바. 유지관리 및 보수가 용이하여야 하며, 장래 증설이나 변경 및 개ㆍ보수에 대한 융통성이 있어야 한다.

사. 건축․통신․소방 등 타 분야와의 긴밀한 협조를 통해 건축물 각 요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있어야 한다.

아. 수질오염 및 대기오염의 억제나 방지에 대한 대책을 고려한다.

자. 1일 근무인원을 기준으로 적정 화장실 규모를 산정하여 설치한다.

차. 기존 별관의 설비계통 등 설비시스템을 검토(준공도서)하고 현장조사를 한 후, 기존 본관과 연결되어 있는 설비시스템은 재건축되는 부분과 연계 또는 자립하여 운영될 수 있도록 계획한다.

카. 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 최적 설비방식을 추구하여야 한다.

타. 기타 언급되지 않은 사항은 설비공사 표준시방서(국토교통부)기준으로 설계한다.

8. 정보통신분야 계획

가. 건물자동화, 사무자동화 등 각 IBS를 수용할 수 있도록 하고 향후 정보통신설비의 증설 및 기술 향상된 시스템 도입 시 건물 내부의 구조변경 없이 자유로운 설치를 고려하여야 한다.

나. 통신설비, 인입관련 여건, 기존 별관의 설비계통 등 충분한 현장조사 및 관련 기관과의 협의를 통하여 설계, 시공 및 사용에 지장이 없도록 하여야 한다.

다. 청사의 기계, 전기, 통신 설비와 각종 보안설비의 제어 감시를 위한 중앙제어를 계획하고 시스템 연동(System Intergration)을 계획한다.

9. 친환경계획 및 조경계획

가. 환경친화적 계획요소는 실현성을 고려하고, 그 내용을 도판, 도면, 설명서 등에 구체적으로 제시한다.

나. 보도의 포장(paving)은 투수율이 높은 재료를 사용하고, 도로와 주차장의 포장은 가능한 투수성 포장을 최대화한다.

다. 건물의 에너지 절감을 위한 자연채광, 자연환기 등을 적극 도입하며, 자연 채광으로 인한 냉방부하 저감 및 일사조절이 가능하도록 설계한다.

라. 에너지 저감대책과 생태 등 환경친화요소 적용 시에는 적용사례, 경제성, 유지관리 등에 관한 개념을 제시토록 하여야 한다.

마. 공공기관 신재생에너지 설치의무화 사업에서 규정하는 공급의무비율 이상의 신재생에너지설비를 적용하여야 하며, 태양열, 태양광, 실내 루버형 집광채광 또는 지열 냉·난방시설 중에서 경제성, 유지관리의 편리 등을 종합적으로 검토하여 건물에 적합한 방식을 선정하여 반영한다. 건축물 에너지 소비량 저감을 위하여 패시브 계획, 액티브 계획을 적극적으로 고려할 것을 권장한다.

바. 공공청사에 부합되는 주변 경관과 조화로운 조경계획이 되도록 하며, 도시계획 및 조례·지침 등을 참고하여 공공의 기능에 부합되도록 한다.

사. 공개공지 및 공개공간은 관련법령에 적합하게 계획하고, 환경친화적인 조경시설을 설치하는 등 조경요소로 활용, 공공성 확보 및 개방감 있게 계획한다. 위치는 소방 출동공간과 간섭되지 않게 전면 배치를 지양하고, 인근 주민의 접점 공간을 제공할 수 있는 위치에 계획하도록 한다.

아. 경관적, 생태적, 이용 형태적, 기상적(풍향) 측면을 고려하여 쾌적한 환경을 조성한다.

자. 시각적 즐거움과 휴게 공간 제공 및 공간의 특성화 계획수립으로 다양한 활동형태를 수용할 수 있는 조경이 되도록 계획한다.

차. 건물과 녹지의 유기적인 관계가 되도록 외부공간과 내부공간을 연결하고 위계성을 느낄 수 있도록 계획한다.

카. 주된 수목과 부차적인 부목, 일반적인 종목은 각 공간의 특성에 적합하게 조성하고, 시각적인 균형과 전체적인 경관이 어울려야 한다.

타. 시각적 주요지점에 대형목 및 화목류 등을 식재하며, 상록수와 낙엽수를 조화롭게 식재한다.

파. 외부공간 및 수목 배치 시 시각적 사각지대가 발생치 않도록(범죄 예방 계획 설계 측면) 유의하여야 한다.

10. 교통 및 주차계획

가. 고가사다리차 등 특수 장비를 포함한 차량의 진ㆍ출입 및 주차 등을 고려하여 적절하게 계획한다.

나. 주차장법, 건축법 등 관련법령 및 제반여건을 고려하여 합리적으로 계획하고, 유도시설 등을 충분히 설치토록 계획한다.

다. 차량 동선은 시설과의 접근성을 고려하고, 차량의 종류 및 진ㆍ출입 빈도에 따라 동선을 계획하고, 일시에 집중되는 교통량 완화가 가능하도록 차량 진·출입구를 계획한다.

라. 계획 주차면은 법정 최소 기준 이상으로 확보하고, 1일 근무인원을 참조(설계지침서 2.4.1 김해동부소방서 조직)하여 적정 주차 수요가 충족되도록 한다.

마. 소방차 등 비상차량을 제외한 일반차량의 진·출입구는 간선도로에 설치하지 않도록 설계한다.

바. 친환경 주차, 장애인 주차, 확장형 주차, 자전거 주차 등은 현행 기준에 적합하게 설치하여야 한다.

사. 전기차 충전시설배치는 반드시 관리 및 안전성을 위하여 안전한 위치(옥외 설치, 필로티 불가)에 배치하고 차로에 접하는 주차구획 단변부분과 지붕을 제외한 부분에 벽체방화구획(H1600이상)을 설치하며 주차구획은 소방활동을 고려한 크기여야 한다. *연접배치 할 경우 전기차구획이 서로 만나는 장변에는 설치하지 않는다.

아. 차량의 안전사고 방지를 위해 반사경 등의 안전시설을 계획한다.

11. 주요자재 사용계획

가. 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

나. 국내자재 중 K.S제품 사용이 원칙이며, K.S제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 선정한다.

다. 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인한 후 설계하고, 내역에 반영하여야 한다.

라. 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

마. 경상남도에서 생산되는 자재를 적극 반영한다.

12. 방범 및 보안계획

가. 야간 등 필요시 외부인 출입 통제가 원활히 될 수 있는 구조로 계획한다.

나. 각실 출입구, 창호 등 개구부는 충분한 방범 성능을 발휘할 수 있도록 설치한다.

다. 방법 취약지역을 중심으로 CCTV가 충분히 설치될 수 있도록 하고, 통합관제시스템 구축 등 효율적인 방범 및 보안계획을 수립한다.

5	시설설명 및 세부지침(사용자 요구사항)

김해동부소방서 본관 신축(재건축)사업의 설계에 관한 사항은「소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정(소방청 훈령 제322호, 2023. 6. 1.)」을 충족할 수 있어야 하며, 세부지침에 관한 사항은 발주청과 협의 한다.

1 김해동부소방서 조직(근무체계)

가. 3과 1단, 1센터, 1구조대 부서로 조직되어 있다.

정원은 150명 근무 예정이며, 3교대 근무로 1일 근무 인원은 83명이다.

		김해동부소방서
부서 및 정원 (150명)		소방행정과 (정원15명)			예방안전과 (정원15명)				민원실 (정원5명)			119재난 대응과 (정원13명)			현장대응단 (정원19명)				119안전센터 (정원58명)				119구조대 (정원25명)
일일 근무 인원 (83명)		15명			15명				5명			13명			7명				19명				9명

*여직원은 6명으로 119안전센터 근무 인원임. 대기실인원은 표 회색부분 참조.

나. 소방차량 : 13대(차량제원표 참조)

2. 근무여건 및 시설조건

가. 근무조건(여건)

1) 본서(내근) 및 안전센터·구조대(외근) 근무체제

- 1일 24시간 계속근무, 3교대(1ㆍ2ㆍ3팀)

* 화재ㆍ구급ㆍ구조활동, 생활안전구조, 기타 재난대응 등 업무 / 비상근무 시 전원근무

2) 현장출동

- 화재ㆍ구조ㆍ구급 등 출동 시 차고 탈출조건*

* 주간 : 약 20초 이내,  b. 야간 : 약 30초 이내

3) 근무여건

- 화재진압대원 귀서 후 물에 젖고 연기, 그을음, 오염 등에 대한 목욕 및 복장, 장구 등의 세척이 가능한 샤워시설을 설치할 것.

- 장시간 현장 활동 후 휴식필요(24시간 상시 대기근무로 대기실, 구급대기실, 체력단련실, 심신안정실 등에 냉ㆍ난방시설 설치)

- 체력단련을 위한 운동시설 설치 필요.

- 체력단련실과 심신안정실은 관리자 동선과 겹치지 않아야 하며, 직원들이 편안하게 이용할 수 있는 동선을 고려한 위치에 계획한다.

- 24시간 근무여건 및 신속한 출동이 가능한 위치에 식당을 계획하고, 창고 및 영양사실, 조리원 휴게공간을 연계한다.

- 신속한 출동을 위해 개인안전장비보관실, 센터 장비창고, 구조대 장비창고, 구급창고는 반드시 지상1층에 계획한다.

- 센터 및 구조대 사무실은 신속한 출동을 고려한 위치에 계획한다.

- 난방용 및 온수용 보일러를 분리하여 설치하되, 온수는 계절에 관계없이 사용가능하고, 난방은 개인 취향에 따라 각 실별 제어 가능토록 설계 할 것.

4) 방문 민원인 수: 일 20명정도

5) 기타사항

- 통신실 내 UPS, 전용회선장비, 방송장비, 무선장비 등 설치

- 지령방송 각 스피커별로 회선이 직접 메인방송단자에 연결

(화재, 구조, 구급방송 선택 조정 가능)

- 매연 배출이 용이한 환기시설 설치(개폐가능문 계획)

- 실내 전등은 LED등 설치, 엘리베이터는 17인승이상 설치

- 출동에 용이한 차고문 설치(사무실내 차고문 open스위치 설치)

- 차고문(오버헤드도어) 내 등 설치위치 고려(문이 열렸을 때 천장의 조명등을 가리므로 겹치지 않는 위치 설치 필요)

나. 시설조건

1) 사무실

- 소방행정과, 예방안전과, 119재난대응과, 현장대응단, 센터·구조대, 서장실, 민원실

a. 각 사무실 탕비실, 창고, 문서고 별도 설치(실별 조건사항에 따른다.)

b. 탕비실에 정수기 설치 가능토록 급·배수 설치

- 실내온도 유지와 채광 및 에너지 효율성을 감안하여 일조시간과 일조량이 최대한 확보될 수 있도록 남향으로 설계

2) 대기실

- 소방대원의 신속한 출동과 휴식·사생활보호 및 보건·안전을 고려하여 배치.

- 대기실에서 차고까지 이동 동선은 신속한 출동을 위해 최단거리 배치.

- 남자대기실은 2인 1실(14개실)과 1인 1실(4개실)을 계획.

- 여자대기실은 1실로 별도 계획하며, 내부에 2인실 3개, 탈의실(개인락커0.6x0.6x2H, 25개), 화장실+샤워실, 세탁실 계획.

- 대기실은 남·여 구분하여 배치하되, 명확한 동선 분리가 될 수 있게 계획.

- 차고에서 발생하는 배기가스가 실내로 유입되지 않도록 완충구획 설계.

- 대기실 내 인터넷, 휴대전화 가능토록 설계.

- 남자대기실 개인락커는 내 2인실은 6개, 1인실은 3개 설치, 이불장 신발장을 계획한다.

3) 강당(체육관)

- 강당은 직장훈련 인원 180명정도 수용할 수 있는 규모로 계획하며, 체육활동과 다목적 회의 및 행사공간을 고려하여 조성한다.(방음시설 설치)

- 방송실 및 방송장비, 의자 등 집기류 보관창고 등 확보

- 태극기, 조명기구, 플래카드 설치 가능한 상하 조정 거치대 설치

- 다목적 LED 플래카드 설치할 수 있도록 설계.

- 체육활동이 가능한 층고 확보(7m 이상) 및 바닥 원목 시공

- 강당에 무대, 방송실, 준비실, 배드민턴 코트 1면을 계획한다.

- 체육활동 및 행사공간에 지장이 없게 무지주 공간으로 계획한다.

- 강당 천장은 건물일체형태양광(BIPV)를 사용 하는 것을 권장 한다.

4) 체력단련실

- 바닥마감재는 층간소음 및 무릎 충격을 최대한 줄일 수 있는 자재를 사용

- 거울설치가 가능한 벽면을 계획한다.

5) 소방차고

- 신속하고 안전한 소방차량 출동을 위해 인접도로와 진ㆍ출입이 용이하고, 통행차량 운전자의 시야가 충분히 확보되도록 남측도로 방향으로 설계한다.

- 센터·구조대 사무실 및 출동대기실과 가까운 곳에 배치하고 직원의 유해물질 노출, 감염 등을 고려하여 사무실과 별도로 구획함.

- 차종별 제원을 고려하여 주차면적을 확보하고, 대원의 안전과 활동(개인장비 착용, 이동 등) 공간 확보를 위해 차량의 전ㆍ후면은 1m 이상, 차량 간 측면은 최소 2m 이상의 여유 면적을 확보한다.

- 차고 내 매연 및 유해가스를 원활하게 여과 또는 배출할 수 있도록 별도의 매연저감설비를 설치

- 차고문 높이(5m 이상) / 차고 바닥(도로보다 0.3m이상 높게) / 층고(5.8m이상) / 바닥마감에서 보밑 유효높이 5m이상 확보

※ 구급차 위는 3.5m 이상 확보

- 차고내 장비창고 및 개인진압장비 보관실 등 수납 및 진열 공간 확보

- 소방차량의 출동대기 및 정비공간이 충분히 확보 될 수 있도록 설계

- 차고 바닥은 소방차량 등의 하중을 반영하여 설계

- 차고 내 바닥은 배수가 가능토록 충분한 경사를 두어 물고임이 없도록 설계하고 차고 앞 배수시설(트렌치 배수 등) 설치

- 야간 차량정비 등 작업을 할 수 있도록 차고 앞 건물 외벽에 외등 설치

- 차고 내 380V 콘센트 확보

- 차고 내 방송용 스피커 높이는 3m 이상으로 설계

- 소방차고 조명은 측면과 후면의 그늘을 최소화 할 수 있도록 차량과 차량사이 위치

- 차고 바닥의 경우 방수 및 미끄럼 방지를 위한 재료로 가급적 친환경 소재를 사용

- 차고 내 오염물제거를 위한 에어건 설치

- 소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정 11조에 적합하게 설계한다.

6) 공기충전기실 : 호흡용 공기를 고압용기에 충전하기 위한 시설이 갖추어진 충전실을 말함. *소방청 고시「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준」참고

- 신선한 공기 유입 가능한 외기와 접하는 장소에 배치

※ 차고지에서 발생하는 배기가스의 유입을 100% 차단 할 것

- 면적 20㎡ 이상 확보, 외기와 접하는 공간, 전원 380V 3상 확보한다.

- 전원 380V 3상 확보

- 1층 신선한 공기 유입 가능한 장소에 배치한다.

(환기 : 급기(50∅ 이상 급기구) / 배기(50∅ 이상 기계식 FAN)

- 공기충전기, 공기충전기함 등 장비 제원에 맞춰 배전반 및 콘센트 위치를 배치하여 장비 사용에 불편 없도록 함.

7) 소방훈련장

- 건물 옥상과 외벽이 연결된 부분에 레펠 하강이 가능하도록 지지대를 설치 권장.

- 하강외벽은 중간에 창호 및 환기캡 등을 없도록 하여, 레펠 하강시 장애가 없도록 하고, 외벽마감재는 신발자국 등 훈련자국이 남지 않는 색상 및 재질로 설계.

- 건물 외벽에 훈련할 수 있는 구조물 설계 권장. (설치예정부분 도면표기)

8) 대회의실(소방안전교실)

- 대규모회의 및 도상훈련에 적합하도록 배치.

- 소방안전교육을 위한 교육장으로 활용.

- 출동 및 업무 동선과의 간섭을 최소화할 것.

- 각종 회의진행에 필요한 방송설비들 포함하여 설계.

9) 개인안전장비보관실

- 천장고 높이는 최소 2.4m이상 확보하고, 바닥은 미끄럼방지 및 유지관리가 용이하게 계획한다.

- 개인사물함 110개(W0.6xD0.6xH2.0)를 설치하고, 사물함과 사물함 사이 통로는 1.5m이상 확보하여 계획한다.

- 신속한 출동과 복귀를 고려하여 배치하고, 긴급세척실을 포함하거나 인접하여 계획한다.

10) 장비창고

- 소방업무에 활용되는 장비의 수납 및 개인 보호 장비의 보관을 위해 마련된 공간을 말한다.

- 신속한 출동과 복귀 시 편의를 위해 가급적 차고 내부 출동 동선과 연계하여 배치한다.

- 창고의 문은 대형물품이 이동할 수 있도록 양개형으로 하고 이동 시 장애가 없도록 문턱이 없어야 한다.

11) 감염관리실 (구조·구급대원의 감염방지를 위하여 설치하는 시설)

- 감염관리실은 오염된 장비의 세척, 소독, 보관공간을 확보하고 감염의 원인물질을 차단함으로써 2차 감염을 방지하는데 그 목적이 있다.

- 2차 감염 예방을 위해 입구와 출구는 분리하고, 화재·구조활동에 필요한 장비의 소독을 위한 공간과는 구분하여 배치한다.

- 내부는 온습도를 잘 견딜 수 있어야 하고, 환기시설 필수 설치한다.

- 상시 온수가 공급 가능해야 한다.

- 직접 손으로 작동하지 않아도 손 및 장비를 세척할 수 있는 절수페달 설치한다.

- 압축공기를 사용하도록 에어라인 설치한다.

- 출입문 개폐 시 외부 오염원이나 먼지 등의 유입을 최소화하기 위해 입구 문 상단에 에어커튼을 설치하며, 문틀은 밀폐성이 우수하여야 한다.

- 반드시 전관방송 및 지령방송 가능토록 설계한다.

- 면적 36㎡ 이상, 급수·배수 시설의 설치, 전원 380V 확보한다.

12) 심신안정실(소방공무원이 심리안정, 치유 및 휴식을 취할 수 있도록 마련된 공간)

- 내부마감은 소방대원들이 이용 시 심신 치유에 도움이 되는 마감재(재질, 색상, 향 등 고려)로 설계한다.

- 상담·치유·회복을 위한 각각의 구획된 공간을 확보하여 설치하되, 현장대원의 접근 및 이용 편의를 고려하여 배치한다.

13) 통신장비실(50㎡ 이상, 직사각형 평면)

- Access Floor 및 전원, 통신라인 포설을 위한 케이블 트레이를 시공하여야 하며, 각종 정보통신장비, 방송장비, 서버 혹은 컴퓨터 등의 각종 기자재 설치에 문제가 없도록 시스템 계획을 면밀하게 검토ㆍ적용한다.

- 청사 내·외부 CCTV 관제시스템 등의 작동여부를 실시간으로 확인할 수 있는 장비를 갖추어야 한다.

- 누수 혹은 이와 유사한 습기로부터 안전할 수 있도록 대책을 계획한다.

- 실의 천장에는 상ㆍ하수배관이 통과하지 않도록 계획하고 화재 발생 시 정보통신 장비의 피해를 최소화하기 위한 소화설비를 한다.

- 기간통신사업자의 광케이블 및 유선통신선로, 또는 광대역 자가통신망 구축에 따른 광케이블 인입을 위하여 통신관로를 향후 증설되는 용량을 감안 하여 충분히 확보하여야 하며, 통신맨홀을 설치하여야 한다.

- 현재 사용 중인 시스템과의 호환성·운영성을 고려하여 장비 선정 시 현 시스템과 동일 또는 동등 이상, 호환제품을 원칙으로 하며, 실시설계 시 발주기관과 협의하여 결정한다.

- 냉방기를 단독으로 설치

14) 식    당

- 식당 60석으로 계획하고, 식당에서 주방 내부가 보이도록 계획한다.

- 주방에는 식품 보관창고를 포함하여 계획하고, 조리원 휴게실을 연계한다.

- 식당은 자연채광을 최대한 확보하도록 하도록 계획하고, 밝고 쾌적한 분위기를 조성하도록 하며, 신속한 출동을 고려한 위치에 계획한다.

- 주방과 식당의 공조 및 환기, 배기시설은 주방의 적정한 후드(천장형 또는 배기후드 등)를 설계하고 주방, 배식구, 식당의 에어 밸런스를 고려하여 음식냄새가 타 공간으로 전이되지 않도록 계획하여야 한다. 특히, 주방의 배기를 통한 냄새나 유적(Oil Mist)이 외부공간으로 확산되지 않는 오일필터와 탈취성능이 우수한 필터를 계획하여야 한다.

15) 락커룸(내근직)

- 샤워실과 체력단련실에 근접배치한다.

- 개인락커(0.6x0.6x2H) 60개를 설치하고, 락커와 락커사이는 적절한 통로를 확보한다.

16) 개인안전보관창고

- 소방장비 캐리어(0.8x0.45x0.5H) 60개를 3단으로 설치하고, 캐리어를 정리할 수 있는 작업대 공간을 고려한다.

17) 샤워실/탈의실

- 지상2층, 3층에 필히 설치하고, 각층 샤워실은 샤워기 5개 이상을 계획하며 탈의실에는 세면기, 화장대 및 거울, 개인사물함(0.6x0.6x2H) 5개, 신발보관함 공간을 계획한다.

18) 소방 관련 특수 외부 활동(요구면적?)

- 소방차량 조작훈련을 위한 공간

- 차고문은 자동식 오버헤드도어로 설치하고, 차고의 폭은 소방차량의 문이 개방된 상태를 감안하여 설계

- 차고지 외부에 상수도 소화전(지상식) 각 1개소 이상 설치

- 구조훈련 및 화재진압훈련(외벽을 이용한 레펠훈련)

다. 기계, 전기, 통신 설비 조건

1) 호스건조대 : 오염된 소방호스를 세척 및 건조하는 시설

- 청사 미관 등을 고려하여 차고 외부에 설치하며, 자연채광 및 통풍이 가능하여야 한다.

- 수관세척을 위한 40㎜구경 수도관 및 지상식소화전(소방차량 차고 측면 위치 시 소화용수 보급용 겸용으로 사용)을 설치한다.

- 비산 방지턱 설치 및 수관 오르내림 자동모터를 설치한다.

- 예비모터, 수동식시설 등 안전성을 확보한다.

- 호스 건조대는 높이 15m로 설계하고, 전원 380V 3상 확보한다.

2) 소화용 급수시설(소화전)

- 차고지 내·외 상수도소화전(지상식) 각 2개소 이상 설치

3) 오버헤드도어

- 차고문은 자동식 오버헤드도어로 설치하고, 소방차량 2대 당 1개 도어 설치기준으로 설계, 비상시 수동 open/close 가능토록 설계

※ 차고문 개폐장치는 각 차고문과 사무실에서 각 존별로 유선·무선 조작 가능토록 설계

- 차고의 폭은 소방차량의 문이 개방된 상태를 감안하여 설계

4) 매연저감설비

- 차량배기가스 배출설비 설치

※ 소방차(1일 2회 이상) 시동점검 및 출동 시 배출가스 처리

※ 차고 매연이 사무실 및 대기실 등 소방대원 거주 공간에 유입되지 않도록 배기가스 배출설비 구축

5) 무선송수신용 안테나 탑 설치

- 통신용 안테나 탑의 모형을 청사 건물과 조화를 이룰 수 있는 형태로 고려하여 설계하고 그 위에 안테나탑 등 설치

- 높이(18m) 및 규격은 무선송신이 가능한 구조로 지하층부터 안전성을 고려하여 설계

라. 설계 반영사항

1) 소방차 진출입방향은 남측도로와 접하게 설계한다.

2) 일반시민이 참여할 수 있는 체험공간과 소방훈련공간을 함께 고려하고, 직원들의 근무환경 및 후생복지 개선을 최우선 주안점으로 둔다.

3) 차고 환기를 위해 차고 내 매연 배출설비를 필수 설치한다.

4) 주계단 및 엘리베이터 코어부분을 효율적으로 배치하여 대원들이 긴급출동 시 양방향 최단거리 동선으로 출동할 수 있도록 골든타임을 확보할 수 있게 한다.

5) 주요공간(사무실·대기실 등)은 자연환기 및 자연채광이 가능하도록 배치한다.

6) 체력단련실 및 휴게시설을 확보한다.

7) 여성 직원을 위한 대기실 및 휴게시설을 확보한다.

8) 옥상(최상층에 국한되지 않고, 건물 위의 평평한 공간을 말함)에 인명구조 훈련시설을 설치, 호스 건조대는 15m로 설계

9) 소방정보통신 관련 사항(통신탑, 통신실 및 지령방송 등)은 발주처와 협의하여 설계하고, 특히 통신탑은 상징성 있게 계획한다.

10) 청사 보안을 위한 CCTV 설계한다.

11) 사무실, 통신실 등 바닥은 Access Floor를 적용한다.

12) 긴급출동 시 교통신호 제어시스템을 설치한다.

13) 공개공지 또는 공개공간과 휴게공간과의 연계를 고려한다.

마. 기타 요구조건

1) 창고의 문은 대형물품이 이동할 수 있도록 양문형으로 하고 걸리는 것이 없도록 문턱이 없이 한다.

2) 청사 내 모든 구역 전관 및 지령방송 가능토록 설계한다.

3) 각 층 발코니 및 베란다를 활용하여 휴게공간을 확보한다.

4) 옥상(최상층에 국한되지 않고, 건물 위의 평평한 공간을 말함)을 직원 소방훈련마당, 신재생에너지 설비 설치 등으로 구성하고, 최상층 옥상 조경은 설치하지 않거나, 최소화하여 계획하도록 한다.

5) 세탁, 건조실은 소방공무원의 오염 노출을 최소화하기 위하여 개인보호장비와 일반 세탁, 건조를 위한 공간을 분리하여 설치

6) 외관디자인

- 경제성, 안전성, 유지보수 관리 용이성, 주변 환경 등을 종합적으로 고려하되 불필요한 외부장식은 최소화 함

- 소방을 상징하는 색채로서 사람의 시각인지 반응성이 높고 소방에 대한 이미지 연상도가 높은 붉은 계열의 색상을 적용하되, 대상지의 현황 및 주변환경을 고려하고 소방서의 특수성을 반영한 상징성, 창의성이 있는 디자인 및 색채를 계획 함.

3. 시설계획(안)

3.1 시설 면적(안)

영역	공간	세부실명	면적(㎡)	세부조건
현장대응 업무	출동 RED ZONE	소방차고	640	- 소방차량 제원표 참고하여 배치
		개인안전장비보관실(외근)	120	개인사물함 110개 설치
		센터 장비창고	35	복층
		구조대 장비창고	35	복층
		구급 창고	20
		감염관리실	26*	119감염관리실 설치에 관한 규정 구급소모품 등 보관 최소면적 26
		공기충전기실	30*	공기충전기(W1.8xD1.1xH1.8) 안전충전함(W0.63xD0.8xH1.63) 용기선반(W1.2xD0.6)
	오염처리 RED ZONE	긴급세척실	15	개인안전장비보관실과 연결 1실(샤워기 2개) 2실(샤워기 2개)
		방화복 세탁실	30	세탁기(W1320xD1300xH1600) 건조기(W1100xD1000xH1850) 세면기, 청소용 수채, 방화복건조대 1인 샤워실 포함 2개소
	사무 GREEN ZONE	센터사무실 (센터장실 포함)	165	사무공간, 탕비실 포함 센터장실(4인 회의테이블 책상)
		구조대사무실 (구조대장실 포함)	105	사무공간, 탕비실 포함 구조대장실(4인 회의테이블 책상)
		119재난대응과 사무실 (과장님실 포함)	120	사무공간, 탕비실 포함 과장실(4인 회의테이블 책상)
		현장대응단 사무실 (단장님실 포함)	80	사무공간, 탕비실 포함 단장실(4인 회의테이블 책상)
	복지 GREEN ZONE	체력단련실	90
		심신안정실	70	동시 최대사용인원 7명
	생활 GREEN ZONE	남자대기실(2인실)	400	소방차고와 동선 최소화, 2인실 16개실
		남자대기실(1인실)	40	대응단장실, 대응단팀장실 센터팀장실, 구조대 팀장실
		여자대기실	70	2인실 대기실 3개 탈의실(락커 25개) 화장실+샤워실 세탁실 휴게실
		소 계	2,091

영역	공간	세부실명	면적(㎡)	세부조건
행정업무	사무 GREEN ZONE	서장실	90	집무실,탕비실,접견실 대기실(화장실포함)
		소방행정과 (과장님실 포함)	140	각 사무실 소규모 회의공간, 탕비실 및 창고 설치
		예방안전과 (민원실, 과장님실 포함)	170
		문서고	60
	부속실 GREEN ZONE	대회의실	240	소방안전교실 사용
		중회의실 1	120
		중회의실 2	100	분할가능 하도록
		방염성능실	25*	최소면적 25
		화재조사분석실	30*	최소면적 30
		통신장비실	50*	최소면적 50
	생활 GREEN ZONE	탈의실/샤워실(남) 2개소	80	샤워기 5개 이상 2개소
		공무직 대기실(휴게실)	25	직원3명 사용
		내근직 락커룸	70	개인락커 60개설치
		개인안전장비보관실(내근)	30	캐리어 60개설치(2단)
		소 계	1,230
공통	체육, 행사	강당	400	무대, 준비실, 방송실
	기타	수유실	10
	식당	식당	160	동시 사용인원 70명, 주방, 부식창고 포함
		영양사실	10	영양사 사무실
		조리원 휴게실	18
		소 계	598
프로그램 면적 합계			3,919
공용면적		전기실, 발전기실, 기계실	350	지하1층에 계획
		로비, 휴게홀, 복도, 계단, 승강기홀, 화장실 등	1,481	전용면적(프로그램면적)의 37.8%
		소 계	1,831
총 면 적 (총합계)			5,750
기 타		부설 주차장		70면 이상 (기존 주차 포함)
		훈련장		하강훈련에 적합하게 외벽 계획
		호스건조대		청사 미관 등을 고려하여 차고 외부에 설치(독립형, 벽부형 등)
		옥외소화전		- 차고지 외부에 상수도 소화전 (지상식)

* 최소 기준면적을 충종하여 배치 및 구성 설계

※ 각 층별 시설배치는 공간계획 각 실별 설명을 기준으로 배치 및 구성.

※ 용도별 실 기준면적은 총면적 3%이내에서 설계자의 의도에 따라 조정 가능함.

※ 전기실, 발전기실, 기계실은 설계자의 의도에 따라 전부 또는 일부 옥상계획 가능함.

3.2 시설별 주안점

구 분			시설별 주안점
현장대응 업무	출동	소방차고	소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정 참조
		공기충전기실	오염된 공기의 유입을 방지하기 위하여 주변 시설 등과 별도의 구획된 구조로 설치할 것.
		개인장비보관실 및 물품창고	정비 및 현장대원들의 편의를 위하여 차고 내부 동선상 배치, 차고와 별도의 환기장치설치 필요, 최소 천장고 2.4M이상 확보
		감염관리실	119 감염관리실 설치에 관한 규정에 적합하게 설치할 것.
	오염처리	긴급세척실	개인장비보관실과 연결해서 설치
		방화복 세탁실	세탁기, 건조기, 세면기, 청소용 수채, 방화복 건조대 1인 샤워실 2개소 설치
	사무	센터장실	4인 회의 공간 필요
		구조대장실
		센터사무실	실별 탕비실 설치
		구조대사무실
		119재난대응과
		현장대응단사무실
	복지	체력단련실	헬스 기구 사용에 이상 없는 적정한 반자높이 확보
		심신안정실	안마의자, 인바디, 혈압 측정기 등 설치
	생활	남자대기실	신속한 출동과 휴식·사생활 보호(외부 시야에 노출 지양) 및 보건·안전을 고려하여 배치
		여자대기실	대기실, 휴게실, 탈의실, 화장실, 샤워실 포함하여 계획

구분			시설별 주안점
행정업무	사무	서장실	집무 및 회의실, 대기실(화장실, 샤워기1EA), 부속실 포함 부속실 내 1인 근무를 위한 사무공간 및 탕비실, 방문객을 위한 접견실(12명 이상) 계획
		소방행정과	각 사무실 소규모 회의공간, 탕비실 및 소규모 창고 설치 사무실 폭은 팀장 자리를 상석으로 배치하고 팀원들이 아래로 3열 정도 위치(책상750X1400)하고 복사기, 책장 등 집기들을 배치하고 이용하는 동선이 중첩되지 않을 정도의 폭이 필요
		예방안전과
		민원실
		문서고	소방행정과, 예방안전과, 119재난대응과, 현장대응단 사용
	부속실	대회의실	소방안전교실 겸용
		중회의실 1	서장실과 인접하여 배치 중규모 회의공간에 적합하도록 계획
		중회의실 2	실을 분리하여 소회의실로 사용할 수 있도록 계획
		방염성능실	「소방용품의 세부시험시설 기준」에 따른 장비들을배치할 수 있어야 하며, 방염시험을 위한 환기설비 설치
		화재조사분석실	개수대 설치 필요
		통신장비실	이중바닥(ACCESS FLOOR)로 계획
	생활	휴게실	공무직 대기실, 휴게 공간
공통	체육, 행사	강당	층고 7m 이상 확보, 무지주 공간, 무대, 방송실, 집기류 보관창고 포함, 출동 및 업무동선 간섭 최소화
	기타	수유실	장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률에 적정하게 계획
	식당	식당	동시 사용 70인, 주방, 부식창고 포함, 영양사실, 조리원 휴게실 인접
기타	주차	부설 주차장	설치기준에 적합하게 설치 (친환경주차, 확장형주차, 장애인주차, 자전거 주차)
	훈련	훈련장	수직·수평도하 훈련에 적합하게 설치할 것.
		호스건조대	차고를 고려하여 배치
		옥외소화전	차고지 외부에 상수도 소화전(지상식) 2개소

3.3 층별 배치계획(안)

층별 구분	필요 시설
지하1층	기계실, 전기실(발전기실 포함) 등
1층	현장대응업무	출동, 오염처리, 사무, 복지, 생활 공간
2층
3층	행정 및 공통영역 현장대응업무(복지)
4층

※ 지하1층~지상4층으로 계획한다. 단, 지하층은 기전실만 계획한다.

※ 현장대응을 위한 실은 출동 동선을 고려하여 저층(2층 이하)에 배치한다. (출동실과 확인)

※ 강당은 층고를 고려하여 적절한 위치에 배치한다.

※ 내부 이용 동선 및 효율성을 고려하여 수평적, 수직적 배치를 계획한다.

※ 바닥면적에 산정되지 않는 과도한 시공면적(옥외 계단, 중정, 필로티 등)은 지양하며, 바닥면적 산출근거는 반드시 도면(평면도)과 산출근거(구적도)를 CAD파일로 제출한다.

*건축허브에 캐드 2019버전 이하로 저장하여 제출.

※ 본 지침에 요구된 사항은 제출도서에 반드시 표기하고, 3.1 시설제안(안)의 시설 외 제안하는 공간은 반드시 예정공사비내에서 이루어져야 한다.

※ 기존 파일의 철거 또는 유지 시 시공계획과 연약 지반에 대한 보강계획을 도서에 표기하고, 해당 공종에 대한 공사비를 예정공사비(토목)에 포함하여 작성한다.

※ 유의사항

1. 향후, 계획 및 실시설계 시 발주기관과 협의하여 세부 용도별 요구면적은 조정될 수 있음.

2. 각 실의 면적과 비율 및 모듈의 적용은 설계자의 의도와 설계 시 각 실의 배치 및 특수성을 고려하여야 하며, 본 시설별 면적에 명기되지 아니한 시설이 기능 유지상 필요하다고 설계자가 판단하는 경우 사업비의 예산 범위 내에서 추가할 수 있음.

3.4 소방차량 제원(13대)

연 번	차 량	전장 × 전폭 × 전고(m)	배 치 2열가능부분 표기	비 고
1	지휘	4.2m이하 × 1.7m이하 × 1.7m이하	1열배치
2	조사	4.2m이하 × 1.7m이하 × 1.7m이하	2열배치 가능
3	구급1	5.3m이하 × 2.0m이하 × 3.5m이하	1열배치
4	물탱크	8.5m이하 × 2.5m이하 × 3.4m이하	2열배치 가능
5	구급2	5.3m이하 × 2.0m이하 × 3.5m이하	1열배치
6	화학	10m이하 × 2.5m이하 × 3.5m이하	2열배치 가능
7	펌프1	8.5m이하 × 2.5m이하 × 3.2m이하	1열배치
8	펌프2	8.5m이하 × 2.5m이하 × 3.2m이하	2열배치 가능
9	구조차1	8.5m이하 × 2.5m이하 × 3.5m이하	1열배치
10	트레일러1	8.5m이하 × 2.5m이하 × 3.2m이하	2열배치 가능
11	구조버스	8.5m이하 × 2.5m이하 × 3.2m이하	1열배치
12	고가	12.5m이하 × 2.5m이하 × 3.9m이하	1열배치
13	굴절	10m이하 × 2.5m이하 × 3.8m이하	1열배치

※ 차고는 실시설계 시 차종별 실측을 통해 차고 폭, 길이, 높이를 적정 규모 이상으로 하고 도로 전면으로 배치될 수 있도록 할 것.

6	일반 준수사항

1. 설계자는 계약일로부터 7일 이내에 착수 신고서(용역수행 예정일정표)와 본 용역에 임할 책임 건축사 및 공종별 기술자 명단을 제출하여야 한다.

2. 설계자는 예정공정표에 의하여 기본 및 실시설계를 추진하되, 과업 진행 전반에 걸친 사항을 발주청과 수시 협의하고 협의된 내용을 설계에 성실히 반영하여야 한다.

3. 설계자는 업무담당자가 작업 성과를 분석·검사하는데 협조하여야 하며, 감독관의 정당한 요구에 응하여야 한다.

4. 각종 조사 작업, 설계도서 작성에 있어 업무담당자가 필요하다고 인정되어 지시하는 각종 조사자료 수집을 해야 하며, 이에 필요한 비용은 설계자 부담으로 한다.

5. 설계자는 작업수행 중 또는 설계서 납품 후에도 설계내용에 대하여 일체 보안 유지의 책임을 지며, 별도로 제공한 자료는 반환하거나 업무담당자의 지시에 따라 처리해야 한다.

6. 설계자는 다음 각 호의 수속 절차를 하는데 필요한 신고 및 신청에 날인하여야 한다.

가. 건축협의 신청서(설계자)

나. 착공 및 준공(공사감리자 및 설계자)

다. 건축물대장 기재 신청서(공사감리자 및 설계자)

라. 가, 나, 다 항의 업무에 최대한 협조한다.

7. 책임 및 하자

가. 과업 수행 중 발생되는 모든 재해 및 피해는 설계자가 보상한다.

나. 제출된 설계도서에 대하여 공사 시공과정 또는 준공 후 설계구조의 불안정으로 발생하는 하자와 설계수량의 착오로 인하여 피해가 있을 경우 또는 설계자로서의 필요한 조치를 이행하지 않음으로써 피해가 발생하는 경우에는 민·형사상의 책임을 진다.

8. 설계비의 증‧감

가. 발주청은 계약 후 당초에 설계비를 산출할 때보다 설계비 산출 공사비가 감소되거나 설계비를 산출할 때 하자가 있었음이 발견되었을 때에는 계약된 설계비를 감액 조치할 수 있으며, 용역수행 중 또는 수행완료 후에 설계용역비가 과다 산정되었거나 지불되었음이 판명되어 발주처로부터 반납 또는 추가보완이 필요할 경우 즉시 이에 수락 동의하여야 한다.

9. 납품 및 검수

가. 최종 설계도서는 계약 납품일 3일 전에 납품명세서에 따른 설계도서를 미리 제출하여 예비 검토를 받은 다음 수정이 있을 경우 수정 완료하여 납품하고, 보완지시가 있을 때는 지체 없이 응하여야 한다.

나. 최종 납품된 설계도서에 대하여서는 납품과 동시에 발주청에 귀속된다.

7	특기사항

1. 설계를 완료하여 납품 후 발주청의 사정으로 인한 변경, 공사 진행 중에 시험 등 설계변경 사항이 발생 할 경우에는 즉시 응하여야 하며, 이때 발생되는 설계변경 용역비는 무상으로 하며, 발주청의 요구에 의하여 설계변경도서를 납품하여야 한다. 또한, 발주청에서 별도의 과업지시서를 제시할 경우 이를 적극 반영해야 한다.(악성)

2. 설계자는 설계의도가 구현될 수 있도록 건축과정(시공과정)에 참여하여야 한다. 설계의도구현에(사후설계관리업무)는 다음과 같은 사항이 포함되어야 하며, 비용에 관한 사항은「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」제11조 및 제17조에 의거 실비정액가산식에 따른 대가산정으로 산출‧협의한다.

가. 설계의도 해석

나. 자재와 장비의 선정변경에 대한 검토 보완

다. 시공 모니터링 및 설계변경에 대한 자문

라. 사용승인 신청 시 건축물에 대한 확인

3. 설계의도구현을 하지 않을 시 설계의도구현 포기 각서를 제출한다.

제 4 장   분야별 과업지시서

1	건축분야 과업지시서

기 본 설 계

1. 과업의 범위

‘기본설계’라 함은 기본계획을 감안하여 시설물의 규모, 배치, 형태, 개략공사방법 및 기간, 개략 공사비 등에 관한 조사, 분석, 비교·검토를 거쳐 최적 안을 선정하고 이를 설계도서로 표현하여 제시하는 설계업무로서 각종 사업의 인·허가를 위한 설계를 포함하며, 설계기준 및 조건 등 실시설계 용역에 필요한 기술 자료를 작성하는 것을 말한다.

2. 관계법규 조사

설계용역자는 본 설계와 관련한 제반 법규에 적합하게 설계하여야 하며, 면밀한 사전조사 후 설계한다.

가. 대지의 여건조사

1) 지형조사

- 우천 시(호우) 유수의 흐름이 계획대지에 지장되는지 유무를 판단한다.

2) 교통현황조사

- 대지 주변지역 교통현황(도로, 교차로, 보도, 차량 및 보행교통량 등) 파악, 자재 반출‧입, 각종 공사용 장비, 잔토처리, 성토 등 교통 제반문제 조사

- 주차계획 반영, 도로 및 보도, 가로시설물 계획

3) 도시계획 관련조사

4) 하수도 및 오수관계 조사

5) 상수도 인입 및 급수량 조사

6) 지하 매설물 조사

7) 도시가스 인입 조사

8) 기존옹벽 등 대지주변 구조물 조사

나. 지반조사 및 토질시험(발주청 사전정보 제공시 생략)

1) 지반조사 시 인근지역의 기존 지반조사 자료를 포함한 사전 개략조사를 통하여 지반특성을 예비적으로 평가, 지반조사 계획에 활용한다.

2) 시추간격 및 조사 위치는 감독관 승인을 득하여 시행한다.

3) 지반조사(보링) 수량의 경우 최소 3공 이상으로 하며, 증감이 필요할 경우 발주청과 협의하여야 한다.

4) 지반조사는 표준관입시험, 탄성파시험을 병행하며, 시추공은 NX 규격으로 시행한다.

5) 지반보고서에는 표준관입시험, 탄성파 탐사, 기초형식 및 지내력, 지하수위 측정, 전단파 속도 측정 등이 명기 되어야 한다.

6) 시추심도는 건축대상인 지하에서부터 지지층(풍화암 5m이상 혹은 연암2m 이상)을 확인할 수 있도록 하고, 표준관입시험은 1.5m 실시하며, 조사가 완료된 시추공에 대해서는 관련 기준에 맞게 폐공처리토록 한다.

7) 도로 지반변동이 심하다고 판정될 경우 추가 보링조사를 실시하여야 한다.

8) 토질시험은 시료채취가 가능한 시료(자연시료)에 대하여 실시하며, 시험의 목적을 명확히 파악한 후 시험[표준관입시험, 실내토질시험(물리시험, 역학적 시험), 평판재하시험, 말뚝재하시험]을 실시하여야 한다.

9) 시추공으로 인한 지하수의 오염물질 유입 등의 발생요인이 있을 경우에는 폐공 되메우기 등의 조치를 하여야 한다.

다. 현황측량

1) 기준점 및 수준점은 공공측량의 작업규정에 의해 시행한다.

2) 도근점 위치는 향후 공사 시 확인할 수 있는 위치에 설치하며 야장에 기록하여 훼손 시 복원될 수 있도록 하여야 한다.

라. 공사용 가설동력 및 통신현황 조사

마. 잔토처리 및 성토 시 반입 토취장 관계 등

3. 기본설계 용역수행

가. 설계자는 각종 심사, 자문, 심의 및 협의내용을 설계에 반영하여야 하며,  각종 공법에 대하여 발주청과 충분히 검토한 후 결정하여야 한다.

나. 기본설계는 기본개념이 설계도서에 구체적으로 표현되어야 하므로 실현 불가능하거나 관련 법규에 저촉되어 공사시행이 불가능한 내용이 되어서는 안되며, 각종 조사를 실시하여 그 결과를 기본설계에 반영하여야 한다.

다. 검토내용

1) 계획(안)에 대해 발주청과 견해를 달리할 때에는 타당성 등을 검토하여 발주청과 협의하고 설계에 반영하여야 한다.

2) 주변 환경과 조화된 배치계획, 건물의 특성 및 주변경관을 고려한 입면계획, 시설이용에 편리한 평면계획, 주차계획을 수립하여 설계하고 개략공사비를 산정 각종 심의자료를 작성하여야 한다.

3) 건축물의 구조계획 및 재료선정은 안전성, 경제성, 내구성, 기능성, 미관, 유지관리, 에너지절약 등을 종합적으로 고려한 합리적인 설계가 되도록 한다.

4) 부지 주변의 도로 및 건축물을 감안하여 토목 설계 시 충분한 안전성과 구조물 지내력 등을 확보할 수 있도록 설계한다.

5) 건축개념과 건축 재료는 친환경적인 개념과 재료를 도입․선정되도록 하고, 건물 내․외장 색채계획을 수립하여 수행하도록 한다.

6) 내․외장 마감자재는 경제적이고 내구성이 우수하며 유지관리 면에서 유리한 질감, 색채 등 자연친화적인 자재를 선택하여야 한다.

7) 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 유지관리비 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화 되는 일이 없도록 설계한다.

8) 제반 부수시설의 가구, 사인보드, 특수시설 및 기구 등은 그 종류, 형태, 재료, 색채, 크기, 필요위치, 소요개수 등을 면밀하게 분석 및 검토하여 실시설계에 반영할 수 있도록 충분한 계획 및 자료를 제시한다.

9) 기존 도로 및 부대 시설물과 연계하여 가장 합리적이고 경제적으로 설계 하여야 한다.

10) 시대적 추세에 맞추어 지속 가능성(환경, 건강, 안락) 측면에 대하여 검토 후 설계에 반영하여야 한다.

11) 소방청사 외관은 인근에 위치한 건축물과 쉽게 구분할 수 있도록 구조, 배치 등을 고려하여 설계한다.

12) 차량의 진‧출입 등 차량과 보행자의 통행빈도 등을 고려하여 동선을 합리적으로 계획한다.

13) 유니버셜 디자인으로 모든 사용자의 불편이 없도록 계획하여야 한다.

14) 재생에너지 이용을 위한 옥상계획 및 활용도 확대 필요

4. 설계도서 작성

가.「건축법」제2조 제14호, 같은 법 시행규칙 제1조의2에 따른 도서 및 설계도서 작성기준에 따른 도서

나. 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」

다. 기타 필요한 도서(입면도는 4면 작성 : 전‧후‧좌‧우 측면도, 단면도는 종단면도 2면 이상, 횡단면도, 주계단 단면도, 외벽단면 상세도 등)

5. 개략공사비 산출

공종별 공사비(공종별 개략 물량 포함) 개략계산은 신빙성 있는 자료를 근거로 하여 실제 소요공사비의 근사치가 되어야 하며, 공사비산출은 아래와 같은 규정이 정해져 있는 것은 그 규정에 따르고 그렇지 못한 것은 관련 계산근거 및 자료를 함께 제출하여야 한다.

가. 공사비 계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙의 공사원가 계산에 의해 작성하여야 한다.

나. 공사비 적산은 표준품셈, 시중노임단가, 적산기준 및 조달가격 고시 등을  참고하여 작성하여야 한다.

다. 특수공정은 제조원가 계산서 양식에 따른 서식으로 3개소 이상의 견적서를 받아 합리적인 단가를 택한다.

라. 제조원가에 의할 수 없는 공정의 단가는 전문가의 견적단가로 계산한다.

6. 공사 공정표

가. 각 공종별로 단일화 시켜야 하며, 이 공종들의 상관관계를 경로와 날짜가  나타나도록 공정표를 작성한다.(공정을 월별, 누계치를 표시)

나. 특수공정은 작업의 시작과 종료 시점에서 선행되어야 하는 작업명칭을   기입하여야 한다.

다. 총 공정 일정은 실제 공사시행에 적용할 수 있는 자연적, 지리적, 인위적  요소가 감안된 일정이어야 하며, 휴일은 일정에 산입한다.

라. 공사 공정표는「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 의해 산출된 공사기간의 내용을 반영하여 작성한다.

7. 설계설명서 등

가. 각 시설별로 설계에 따른 설명서를 작성한다.

나. 본 과업지시서에서 제시하는 기본설계에 관한 모든 사항에 대하여 종합적으로 각 공종별로 정리하여 작성한다.

다. 작성언어는 한글로 하고 단위는 미터법을 기준으로 한다.

라. 기타사항, 필요사항, 특기사항에 대하여 설명서를 작성한다.

마. 발주청 요구사항 등을 포함하여 작성한다.

8. 성과품 제출

p. 94~95 참조 하여 성과품 제출

실 시 설 계

1. 과업의 범위

실시설계는 기본설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 이 도서는 실시설계 완료 전에 각종 협의, 심의 및 인‧허가 등 행정절차를 거쳐 확정한다.

2. 설계도서 작성기준

가. 기본설계에서 결정된 각종 시설의 형식 및 기준을 재검토하여 보고 후 최종 확정안에 대하여 세부 실시 설계도서를 작성한다.

나. 설계도서 작성

1) 설계도서 작성은 발주청이 지정하는 규격으로 한다.

2) 기호로 설명이 곤란한 부분은 문자로 설명하며, 문자는 한글사용을 원칙으로 한다.

3) 설계도면은 범례, 도면목록을 작성하고 도면의 일부분에 품명, 용량, 기타 사항을 표기한 일람표를 표기하여야 한다.

4) 각 설계도는 더 이상 세부설계가 없이 시공도가 될 수 있도록 최대한 상세히 표현되도록 하고, 각 실의 실내장식은 그 시설내용과 함께 미적 감각을 도입하여 설계하고, 더 이상의 실내장식 검토가 되지 않도록 구체적인 재료와 특성이 표시된 도서를 작성하여 완벽하게 설계한다.

5) 각 설계도는 관련 법규 및 발주청의 공사시행 과정을 참조하여 분야별로 구분 설계하여야 한다.

다. 각 분야별 법규 및 규정, 기준에 적합할 것

1) 건축분야

가) 건축법 및 건축 관계 법령, 건설산업기본법 및 건설관계법령 기준

나) 건축구조설계기준(KBC 2009)에 따른 구조기준 및 하중적용

다) GSA2013에 따른 연쇄붕괴저항설계 및 하중 적용

라) 기타 본 용역에 적용되어야 할 관련 기준 등

2) 토목분야

가) 부지조성 계획 및 설계

나) 기초공사 계획 및 설계

다) 구조물 계획 및 설계

라) 포장설계 등

(1) 포장설계는 토질․기후․골재․교통량 등에 관한 조사서 결과의 기초 자료에 따라 설계한다.

(2) 포장구조는 콘크리트의 아스팔트 포장의 경제성․시공성․수명․유지관리  등을 비교 검토하여 설계하여야 한다.

3. 설계설명서

가. 설계설명서는 본 과업의 전체 순위를 정하여 아래와 같이 알아보기 쉽게  하여야 한다.

1) 개    요

2) 구조 및 면적

3) 부지정지 및 토목공사, 부대시설

4) 상․하수도 시설

5) 기타 필요한 사항 등

나. 설계설명서에는 설계조건 적용 등 특수사항을 표기하여야 한다.

다. 세부시설 설명서는 각 시설별로 한 장 단위로 시설개요․면적․규모․층고․일반 및 특수시설 내용 등 전반에 걸쳐 기술하고, 그 실의 기능․용도․설치목적 등을 표기하여 실제 사용자에게 시설물 이용에 편리하도록 기준이 되는 근거가 되도록 작성한다.

라. 기타 세부도면 작성 및 분류는 발주청과 협의하여 작성한다.

4. 시 방 서

가. 공사 시방서 : 국토부 제정 표준시방서와 전문시방서를 기본으로 하여 작성하되, 공사의 특수성·지역여건·공사방법 등을 고려하여 당해 공사에 해당 되는 내용으로 공사 수행 상 특별히 유의하여야 할 사항 등을 명시

나. 전문 시방서 : 특정 공종관련 특정 제품의 시공에 관한 공사의 시공방법,  검사방법 등을 명시

다. 기자재시방서 : 사용하고자 하는 기자재의 특성․운영방법․제작조건 및 기준 등을 명시

라. 공종․기기별 누락 없이 상세히 기록

마. 실시설계 시 작성되는 각 종류별 시방서에‘건설기술자’를‘건설기술인’으로 통일하여 명기할 것

바. 기타 발주청 요구 시방서

5. 설계도면

가. 설계도면은 발주청에서 지정하는 규격으로 설계함을 원칙으로 한다.

나. 건축설계의 도서는 KSA 0005 제도 통칙에 준하여 작성한다.

다. 과업시설물의 설계도서는 기관별, 공종별, 발주구분별로 편철하여 도서목차, 배치도, 구적도, 평면도, 단면도 등의 순서로 작성한다.

라. 도면 제작 중 중복이 있을 경우 단일화 하거나 동일 도면에 표시할 수 있으며, 도면 규격과 설계도 축척이 맞지 않을 경우에는 일부 수칙을 변경할 수 있다.

1) 국토교통부 고시 제2016-1025호('16.12.30.) 건축물의 설계도서 작성기준

2) 기타 공사시행에 필요한 도면

3) 모든 도면은 전자화된 형태로 작성하되「건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정」제66조에 따라 단체표준으로 공고된‘건설CALS/EC 전자도면 작성 표준’에 따른다.

마. 토목분야 : 축척은 도면의 축소와 확대에 대응할 수 있도록 스케일자를 포함하도록 한다.

1) 평면과 종단은 동일 평면상에 평면을 상단에 종단을 하단에 작성한다.

2) 평 면 도 : 축척은 1:500으로 하고 등고선은 1m 간격으로 표시하되 곡선부에 곡선표를 도면에 표시하고 가 수준점 위치 및 골조측량에 따른 좌표(X,Y)도 동시에 표시하여야 한다.

3) 종 단 도 : 축척은 종(1:200)․횡(1:500)으로 구분하고 평면곡선 및 종단 곡선표를 표시하되 구조물의 규모 및 위치 등을 표시하고 가 수준점의 표고를 표시하여야 한다.

4) 횡 단 도 : 축척은 1:100으로 하고 중간측점 및 구조물의 시․종점의 횡단도를 필히 포함시켜야 한다.

5) 구조물도 : 구조물의 도면은 시공의 순서대로 각 부위별로 필요한 축척으로 세분하여야 한다.

6) 기타사항 : 우수·지하수 배제시설 계획에 대하여는 지반조사 및 수리검토 결과에 따라 우수 지하수 배제시설 계획을 작성하고, 기타 설계도에 수록되어야 한다고 인정되는 사항에 대하여 발주청과 협의 작성한다.

바. 건설산업기본법 제42조에 따른 준공석 또는 준공판의 설계도가 작성되어야 한다.

6. 각종 계산서 등

본 과업에 관련된 구조 계산서 등 각 분야의 기술적 계산서는 건축법 등 관계 규정에서 정한 내용에 의거하여 관련 전문가가 작성하고, 반드시 작성자가 날인하여야 한다.

가. 수리 계산서

나. 배수시설 계산서

다. 구조 계산서

라. 기 타(지반조사 보고서 등)

7. 공사비 내역서

가. 공사비 원가계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙의 공사원가계산  방식에 의거 작성한다.

나. 공사비 적산은 정부표준품셈, 정부노임단가 등에 의거 산출하되 아래와 같이 사전조사 및 판단을 하여 적산하여야 한다.

1) 재료 단가조사

가) 본 공사에 소요되는 모든 자재를 각 품목, 품질 및 규격별로 조사한다.

나) 자재단가는 조달청 발행‘가격정보’를 기준으로 하고 동 책자에 없는 단가는 대한건설협회 발행‘거래가격’사단법인 한국물가협회 발행‘물가자료’사단법인 한국물가정보 발행‘물가정보’중 서로 비교하여 최저가를 적용하며, 상기 책자에 없을 때에는 시중 거래실례가격(3개 업체 이상 견적서 첨부)을 기준으로 한다. 단, 재료 및 자재단가 운반비가 포함되지 않는 경우 구입 장소로부터 현장까지 운반비를 계상할 수 있다.

다) 사용자재는 국내 생산품 중 KS품 및 최고품 사용을 원칙으로 한다. 단, 국내에서 생산이 되지 않는 자재의 경우에는 사용계획, 사용처 및 사유를 명확히 밝히고 이에 대체할 수 있는 국내 제품과 비교 검토하여 발주청과 협의하여 적용한다.

다. 실적공사비 적용이 가능한 공종에 대하여는 관련 규정을 적용한다.

1) 수량산출

가) 수량 산출시 기준에 명시되지 않은 사항은 당해 공사의 목적에 부합하도록 감독관과 협의 결정하여 적용한다.

나) 공사규모, 내용, 공기 및 현장조건 등을 비교하여, 기계장비의 선택적 조합의 합리성과 경제성을 비교 채택하여 산정 한다.

다) 사용단위는 미터법 단위로 하되 소수점 이하 2위까지 하고 끝수는 반올림한다.

라) 위의 모든 수량산출에 관한 것은 착오 또는 오차가 없도록 하여야 한다.

2) 주요자재

가) 주요자재 구입에 따른 시방서를 작성하고 그 자재의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

나) KS 제품에 없는 제품을 사용할 때에는 공사조건에 맞는 관련 규격 및 시방서(외국 규격 등) 등을 검토하여 사용토록 한다.

다) 주요자재는 회계예규「지방자치단체 계약일반조건」제5절(계약의 이행) 나.(공사자재의 검사) 및 다.(관급자재 및 대여품) 규정에 따라 운용‧관리하는데 지장이 없도록 설계도서를 작성하여야 한다.

라) 발주청이 공급한 설계자료와 기타사항은 설계용역 수행을 위하여만   사용하고 잉여분은 발주청의 지시에 따라 반납하여야 한다.

마) 발주청의 사정으로 수급의 원활을 위한 사전 물량파악이 있을 시는   즉시 물량 산출하여야 한다.

바) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제86조와  「중소기업제품 구매촉진 및 판로 지원에 관한 법률 시행령」제11조에 의거 공공기관은 중소벤처기업부장관이 지정ㆍ고시한 품목의 공사용 자재를 직접 구매토록 규정하고 있으며,「조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준」에 따라 관급자재를 선정하여야 한다.

3) 일위대가표

정부표준품셈에 따라 작성하여야 하며, 현실에 부합되는 일위대가표를 작성하여야 한다. 또한 일위대가표 상 이의사항이 있을 경우 감독원과 반드시 협의하여야 한다.

4「건설기술진흥법」제63조제1항에 따른 건설공사의 안전관리를 공사금액에 계상하여야 함

5)「건설기술진흥법」제56조에 따른 건설공사의 품질관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하여야 함

라. 건설산업기본법 제42조에 따른 준공석 또는 준공판의 설치비용을 반영하여야 한다.

8. 공 정 표

가. 본 과업의 공사 공정표(CPM 네트워크 등)는 공사의 내용파악(주‧부 공정의 구분, 공종별 상호연계 및 충돌여부 등)이 용이하도록 상세하게 작성한다.

나. 특기시방서에 명시되어진 공종 중 발주청이 지정하는 주요공정은 별도로  공정표를 작성한다.

다. 공사기간 산정은 국토교통부「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 의거 공사기간이 적정하게 산정될 수 있도록 한다.

9. 실시설계 종합보고서

가. 본 종합보고서는 기본설계에서 실시설계 완료까지의 모든 과정에 걸쳐 논리적, 사실적, 기술적으로 작성되어야 하고, 구조물의 특성과 용도의 개념을 명확하게 기술해야 하며, 관리운영에 관한 사항과 각실 면적 및 기능과 시설개요 등 각 주요 실별로 작성하여 사용자의 편의를 도모하여야 한다.

나. 보고서 내용은 공사수행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합보고서이어야 하며, 다음 사항을 수록하여야 한다.

가) 과업의 목적

나) 과업의 범위

다) 과업의 내용

라) 사전 조사내용 요약

마) 설계기준

바) 구조물 설계안별 검토내용

사) 세부설계내용 (공종별 비교검토 내역포함)

아) 주요자재 및 수급계획

자) 시공계획

차) 도면첨부

카) 기타 참고자료 및 발주청의 요구사항

10. 성과품 제출

기본설계, 실시설계 성과품 제출내용 참조하여 제출.

2	토목분야 과업지시서

기 본 설 계

1. 일반사항

가. 수급인은 다음사항에 대해서는 사전에 발주청과 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

2) 주요 검토내용 및 방침의 설정 또는 변경

3) 관계기관(국토교통부 등)과의 협의 사항

4) 시설부지의 설정 또는 변경

5) 기타 감독관의 지시나 수급인의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

나. 관련 법령

1) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 도시계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙

2) 도로법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 도로의 구조․시설 기준에 관한 규칙, 도로와 다른 도로와의 연결에 관한 규칙

3) 하수도법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙

4) 건설기술진흥법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙

5) 건설산업기본법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙

6) 폐기물관리법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙

7) 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙

8) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙

9) 기타 법령 등

다. 관련 훈령 및 지침 등

라. 각종 기준 및 시방서 등

2. 과업수행 및 공정보고

가. 착수보고서 제출

수급인은 과업착수 시 예정공정표, 사업책임기술자 선임신고서가 포함된 착수 보고서를 2부를 작성, 용역의 감독관을 경유하여 발주청에 제출하여야 한다.

나. 월간 진도보고

수급인은 과업 수행기간 중 다음 사항을 포함한 월간 진도보고를 매월 말일을 기준으로 다음달 10일까지 발주청과 감독관에게 제출하여야 한다.

1) 과업추진내용 및 공정 현황

2) 각종 도서수발 현황(승인사항 포함)

3) 과업수행 상 중요 문제점 및 대책

4) 참여기술자 현황

5) 익 월 과업수행 계획

다. 중간보고

수급인은 감독관의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련 자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며, 감독관의 지시 사항(구두 및 서면지시 포함)에 대하여 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

1) 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

2) 반기 1회 이상의 중간보고 시

3) 주요계획 및 방침의 설정과 변경 시

3. 주요 업무의 사전승인 등

수급인은 다음 사항에 대해서는 사전에 발주청과 협의를 거쳐 과업을 수행하여야 한다.

가. 과업수행계획서 및 착수보고서의 내용 변경

나. 기본계획을 포함한 주요 설계내용 및 방침의 설정 또는 변경

다. 관계기관과의 협의 사항

라. 설계기준의 설정 또는 변경

마. 기타 용역의 감독관의 지시나 수급인의 판단에 따라 승인을 받아야 할 사항

4. 용역감독 등

1) 발주청은 이 과업을 수행함에 있어 수시로 수급인에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 수급인은 이에 적극 협조하여야 한다.

1) 기술인력 동원현황  2) 업무수행 상태  3) 기타 확인에 필요한 사항

2) 용역점검

발주청은 용역업무 수행 중 설계품질 확인을 위하여 수급인에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 수급인은 감독관과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

5. 수급인의 책임

가. 수급인의 책임 범위

수급인은 발주청의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 수급인의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인해 과업수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 책임이 면제되는 것이 아니며, 용역의 준공 후에라도 이러한 사항에 대한 발주청의 수정·보완 요구가 있을 때에는 수급인의 부담으로 시정 조치하여야 한다.

나. 문서의 기록 및 비치

수급인은 본 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주청의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주청의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

다. 안전관리 의무

수급인은 관계 법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다해야 하며, 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 배상 또는 보상할 책임을 진다.

라. 법률 준수 의무

수급인은 본 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해 사항에 대하여 책임을 진다.

6. 추가업무

가. 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항이라도 용역의 감독관이 별도로 추가 업무가 필요하다고 인정하여 지시할 경우 수급인은 이를 성실하게 이행하여야 한다.

나. 추가업무와 관련한 제반 사항은 발주청과 협의하여 결정하여야 한다. 다만, 신규비목의 발생 없이 이루어지는 추가업무와 관련된 경미한 비용은 별도의 비용 청구 없이 수급인이 부담한다.

7. 성과품 검사 및 납품

본 과업의 성과품은 발주청에서 선임한 용역 감독관의 승인을 받아 각 행정절차에 필요한 소요량을 작성하여 제출하여야 하며, 과학적이고 능률적인 과업수행과 발주청의 성과품 관리의 효율성을 향상시킨다는 차원에서, 모든 공종에 대한 성과품을 전산처리한 후 USB로 제작하여 납품하여야 한다.

8. 과업의 완료

가. 본 과업은 수급인이 관련 성과품을 작성하여 제출하고, 용역 감독관의   검수를 거쳐 발주청에 인수함으로써 완료된다.

나. 수급인은 과업의 완료 후라도 관계부처 협의 등의 행정절차 이행을 위하여 필요한 자료를 제출하여야 하며 발주청의 요구가 있을 경우에는 소정의 장소에 출석하여 관련 사항에 대해 해설하여야 한다.

9. 기본설계 용역수행

가. 일반사항

1) 계획범위는 토공사, 부대정지, 오․우수, 포장, 법면조성 및 보호, 구조물 공사 등이 포함된다.

2) 기초조사를 시행함에 있어서는 향후 계획, 설계 및 시공을 고려하여 과학적이고 합리적으로 실시하되, 전체 공정의 기초가 되는 공종이므로 고도의 정밀성을 담보할 수 있도록 실시하여야 한다.

3) 기초조사는 토목분야의 모든 인자를 포함하여 광범위하게 실시하되, 계획 및 설계기준안의 작성에 충분한 근거를 제공할 수 있도록 실시하여야 한다.

나. 기본사항

1) 설계의 범위는 계획 대지 내이며, 구조물 설계는 계획 홍수위 및 지하수위를 고려하고, 건축·조경 및 주변 환경과 조화되게 계획하여야 한다.

2) 적용공법 등은 인근 사업지에 유해한 영향이 가장 적게 미치는 것으로 하여야 한다.

3) 하수의 배수방식, 계통, 방류위치 등을 결정하기 위해서는 배수시설 등을 조사하여 배수가 원활하도록 계획하고, 기존 배수시설이 없을 경우에는 별도로 계획하여 발주청과 협의하여야 한다.

4) 주변 현황 및 상·하수도 계획 등을 고려하고 가능한 대지 내에서 절토, 성토(지반침하 등을 고려) 균형을 맞추며 부득이한 경우 반입토, 반출토를 계상할 수 있다.

5) 상수도 시설은 합리적인 계획으로 수요자에 질적으로 안정되고 양적으로 충분한 물을 공급하도록 계획하여야 한다.

6) 주변 지형여건과 부합되고 지반조사 결과를 고려하여 유지 및 관리에 편리한 경제적인 계획을 수립한다.

7) 본 공사의 설계 시 주요 자재선정 및 공법적용에 따른 공사비 저감 방안을 비교 분석하여 작성 제출하여야 한다.

8) 특수공법 및 신공법 적용 시 사전에 적용타당성을 검토하고 채택공법은 물론 타 공법과 비교․분석하고 이에 투입되는 장비, 인력, 자재, 기간 등 제반 공사계획을 검토하여 발생가능한 문제점에 대비한 계획을 수립하여야 하며, 특수공법 및 신공법의 시행에 대한 기술적인 신뢰성을 부여할 수 있는 확실한 계획서(증빙서류 포함)를 제출하여야 한다.

9) 지역여건 및 환경조건을 파악하고 지반조사 결과에 의거 그 지점에 적용 가능한 공법들을 비교하여 최적공법으로 선정하여야 한다.

다. 기존자료 조사

1) 토질 및 지형, 주변의 기존 시설물의 설계자료를 조사하여 지반이나 토질의 상태를 간접조사 방법으로 추론하여 실시설계에 활용될 수 있도록 해야 한다.

2) 기타 토목분야에 대한 모든 자료를 활용하여야 한다.

라. 지장물 조사

1) 본 과업의 설계와 관련이 있는 지하매설물, 지상의 간섭 구조물, 건축물 등에 대하여 조사하여야 한다.

2) 조사한 주요 지장물들은 현황 및 계획평면도에 정확하게 표기하여야 한다.

3) 관련 기관과의 협의를 통하여 이설이 필요하거나 시공 시 보호공이 필요할 경우에는 이설비 등을 설계에 반영하여야 한다.

마. 기본계획

1) 수집된 기초자료를 분석, 문제점을 검토하여 합리적인 토목시공이 가능하도록 하기 위하여 토목시설의 실태와 지역여건 등에 맞도록 주요 항목별 기본방향을 제시하여야 한다.

2) 기 설치된 시설 이외의 장래 부지 내 포장 등을 고려하여 합리적인 설계가 이루어질 수 있도록 한다.

실 시 설 계

1. 실시설계

가. 일반지침

1) 지형현황측량, 토질조사 및 시험, 도시계획결정, 인․허가 및 협의 시 관련 기관의 의견 등과 기 수립된 기본계획을 검토하여 기본․실시설계에 반영하여야 하며, 통계자료 적용 및 원단위 산출 등은 당해 지역 및 관련 기관의 통계치를 검토․분석하여 적용한다.

2) 공사비 산정은 국토교통부 제정 토목 표준시방서와 건설공사 표준품셈, 시중노임 단가를 기준으로 하되 최신자료를 활용하고, 가격조사는「통계법」제3조의 규정에 의한 통계작성 승인을 받은 기관이 조사 공포한 가격기준으로 하며, 단위는 미터법으로 한다.

3) 본 공사에 필요한 석산, 토취장, 사토장, 골재원 및 콘크리트 제품공장, 아스팔트 플랜트장, 레미콘 등 본 설계의 주요자재 공장 또는 집하장등을 조사하여 1/25,000도면에 위치, 생산량(매장량), 채취 가능량(사용 가능량), 운반거리, 가격 등을 표시하여 비교 검토한 후 그 결과를 제출하여야 한다.

4) 본 공사에 사용될 석재, 골재원 기타 완제품 선정은 감독관과 협의 후 결정하여야 한다.

5) 설계예산서 작성은 기획재정부 제정 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙에 따라 작성하되, 제 경비 산정은 감독관과 협의 결정한다.

6) 과업수행 내용 및 지침에 대하여는 수시로 감독관과 협의하여야 하며, 감독관의 요구가 있을 때에는 용역관계자는 요구에 응하여야 한다.

7) 각 공종별 사용공법에 대하여 감독관과 충분한 협의를 거쳐 결정해야 하며, 특히 연약지반이 있을 경우 세밀히 검토하여 시공성, 안정성, 경제성이 있도록 합리적인 방안을 제시하여야 한다.

8) 사업시행 인·허가, 관련 기관의 협의사항, 각종 영향평가의 조건사항 또는 개선안 등 인․허가 조건 사항을 실시설계에 반영하여야 하며, 반영된 사항은 감독관과 협의하여 관련 기관의 의견을 들어야 한다.

9) 현지여건 및 기존계획을 면밀히 검토하여 기본 및 실시설계의 기준을 수립하고, 감독관과 협의한 후 설계에 반영하여야 하며, 설계기준(안)을 인쇄하여 실시설계 착수 전에 발주청에 우선 제출하여야 한다.

10) 장비는 공사 규모별 표준장비를 기준으로 하되 현장 및 토질여건과 개별 장비 특성, 작업능력, 보급현황 등을 감안하여 합리적인 장비선정이 되도록 한다.

11) 기본 및 실시설계 성과품은 발주청의 자체 사업시행 계획에 따라 부분 납품을 요구할 경우에는 이에 따라야 한다.

12) 구조계산, 수리계산 등의 계산 및 설계예산서(일위대가표, 단가산출서, 수량산출서, 도면 등)는 가능한 한 전산을 활용하되 이에 따른 선정은 감독관과 협의하여 제출하고, 도면 작성은 반드시 CAD화하여 제출하여야 한다.

13) 실시설계 과업 수행 시 경상남도 설계심의 및 감사에 지적된 사항을 반드시 조사하여 실시설계에 반영하여야 한다.

14) 실시설계 과정 또는 완료 후 설계 심의가 필요한 경우 기초자료를 작성하여 제출하여야 하며, 실시설계 심의결과 지적 또는 보완사항이 있을 경우에는 즉시 수정·보완하여 조치 결과를 제출하여야 하며, 그 내용을 보고서에 수록하여야 한다.

15) 사업대상지 내 지하매설물 조사 및 이설방안을 제시하여야 하며 조사항목은 다음과 같다.

가) 공공시설물    나) 통신시설물

다) 상․하수도 시설물 및 기존 구조물    라) 기타시설물

16) 각종 제반여건의 조사·검토·적용의 착오, 구조해석 및 시험 미비 등으로 용역 준공 후 공사시행 과정에서 주요 공종에 대한 재설계가 불가피할 경우 공사 시공 일정에 차질이 없도록 재설계하여 납품하여야 한다.

17) 사업대상지 남측에 소로2류가 위치하므로, 쾌적하고 안전한 통행환경을 확보해야 하며, 시설계획 및 공사 시 친환경적인 공법을 선정하여 환경 훼손을 최소화하는 방안을 마련하여야 한다.

나. 세부지침

1) 설계조건 검토

가) 본 과업 수행 시 설계기준 각종 규정 및 표준시방서를 기준으로 하되, 감독관과 협의 후 결정한다.

나) 제반 현황, 각종 시험결과, 현지여건 등을 면밀히 검토하여 실시설계기준을 수립하고, 감독관의 검토를 받아 이를 실시설계에 반영하여야 하며, 실시설계 착수 전에 이 설계기준(안)을 인쇄 제본하여 발주청에 제출해야 한다.

다) 인접한 건축물 등에 대한 안전성과 공사 시의 영향조사를 반드시 검토하여 대책을 수립해야 한다.

2) 토공설계

가) 지반조성

(1) 지반선 및 건물 지반면은 계약상대자가 조사한 지반조사 결과 및 사전조사에 따라 기본설계 시 합리적 방법으로 계약상대자가 제시하여야 한다.

(2) 건축, 토목 및 기타 구조물 잔토를 지구 내에서 자체 균형을 이루도록 하고, 이를 고려하여 건물 및 대지조성 계획고를 조성하여야 하며, 교통혼잡 및 주변 환경에 악영향이 없도록 설계하여야 하며, 구조물 설치를 최소화해야 한다.

(3) 단지 횡단면은 20m 간격으로 작성하며, 지반의 기복 및 구조물의 설치 등으로 필요한 경우 중간점 단면을 작성한다.

(4) 토공에 있어 토량환산계수 및 흙의 단위중량은 토질조사 및 시험 결과에 따라 적용하여 설계하며, 사토 또는 성토에 대하여 경제적인 설계가 되도록 한다.

(5) 일반부지 성토부의 다짐은 도로의 노체부분과 같은 수준인 최적함수비로 최대건조밀도 90% 이상이 되도록 설계한다.

(6) 토공사시 기존 기반시설, 기타 지하매설물과 불가피하게 근접될 경우에는 구조적으로 안전한 시공방법을 충분히 검토하여 설계해야 한다

(7) 성토 마운딩 처리는 자연적인 느낌이 나면서 조경설계에서 의도하는 바에 적합해야 한다.

나) 터 파 기

(1) 흙막이, 차수 및 지반보강공법 등은 경제적인 공법 및 신뢰성이 높은 방법으로 하여야 한다.

(2) 터파기 계획 수립 시 지하매설의 지장 유무를 사전에 확인하여 공사 시 손상이 가지 않도록 충분히 검토하여 계획한다.

(3) 터파기 가시설 계획

(가) 굴착단면, 굴착방법, 지보공법을 충분히 검토하여 공기 내에 완공할 수 있는 안전하고 경제적인 공법을 제시하여야 하며, 인접 건축물 및 도로에 영향이 발생하지 않는 강성이 큰 공법 등을 검토한다.

(나) 공법별 접속부에 대한 상세도를 작성하여야 한다.

(다) 각 공정별 시설에 대한 법적 해석을 완료하여야 하며, 지하 5m  이상 굴토 시 지하층 외벽 바깥선의 위치는 대지 및 도로경계선에서 최소 1m 이상 이격해야 한다.

(라) 지하굴착으로 인한 주변 민원 및 주변 환경에 악영향이 없도록 최대한 고려되어야 한다.

(마) 가시설 시공 시 필요한 계측사항에 대하여 계측기의 종류 및 설치계획서를 제출하고, 지반·지보공·인접 구조물의 안전성을 관리할 수 있어야 한다.

(바) 공사비 절감을 위하여 시공된 가시설을 영구 벽체로 사용할 수 있는 공법과 환경 오염이 없는 공법 등을 검토한다.

(라) 터파기 및 가시설 구조해석

① 구조형상 및 단면은 내공치수(건축 및 기타치수)를 확보하고 내구성이 크고 안정성, 시공성 및 경제성을 고려해야 한다.

② 구조물의 설계에는 설계조건에 적합한 하중을 선정, 조합하여 해석해야 한다.

③ 각 공법의 선정은 지반의 특성을 고려하여 선정하되, 몇 가지 대안을 비교한 후 최적 방안을 선정하여 구조해석을 수행하여야 한다.

④ 가시설의 설계는 원칙적으로 지반특성, 굴착과정, 되메우기 과정 및 지보재 특성을 고려하여 모델선정을 해야 하며, 사용 전산프로그램은 다음의 조건을 만족해야 한다.

㉮ 해석 프로그램은 국내외에서 사용된 실적이 있어 신뢰도를 인정받았거나 공인기관에 의하여 적합하다고 인정된 프로그램으로 두 가지 이상의 프로그램으로 상호 검증을 하여야 한다.

㉯ 굴착단계에 따른 지반 및 지보재의 변형, 응력의 변화를 계산하여 굴착 설계에 반영할 수 있는 프로그램

㉰ 지반의 거동을 실제 발생거동과 근접하게 해석할 수 있는 프로그램

⑤ 구조해석에 사용되는 토질정수는 지반조사 자료를 정밀 분석하여 결정하여야 하며, 인접지역의 지반조사 자료, 관련문헌 및 경험식들과 비교 검토하여 결정 근거가 명백히 제시되어야 한다.

⑥ 가시설은 주변 침하, 지반이동에 의한 피해를 방지할 수 있도록 설계되어야 하며, 필요에 따라 지반보강공법, 차수공법 등의 사용이 병행되어야 한다.

⑦ 가시설 설계도면은 평면도, 구간별 표준단면도, 특수구간 단면도, 세부상세도, 차수시설 상세도 등을 작성하여야 한다.

⑧ 가시설 자재의 허용응력은 구조물의 특성을 감안하여 수급인의 판단에 따라 50%까지 증가시킬 수 있다. 단, 신규강재가 아닌 재사용 강재를 사용할 경우에는 0.9의 보정계수를 적용하여야 한다.

⑨ 가시설 구조물 버팀보는 좌굴의 영향을 고려하여 효과적인 보강방안이 수립되어야 한다.

다) 구조물 공사

(1) 특별한 사유가 없는 한 구조 형식별 설계 방법은 다음 기준에 따라야 한다.

구 조 물	적 용 설 계 방 안
철근콘크리트 구조물	강도 설계법
강 구조물	허용응력 설계법

(2) 지하구조물에 작용하는 하중에 대해서는 토압, 수압 및 부력의 영향을 분석, 검토하여야 한다.

(3) 본구조물에 대하여는 지진의 영향을 고려하여야 하며, 사질 지반에는 액상화 가능 여부를 분석하여야 한다.

(4) 구조형상 및 단면은 내공치수를 확보하고, 내구성, 안전성 및 시공성을 고려하여야 한다.

(5) 구조물 설계에는 설계조건에 적합한 하중을 선정, 조합하여 해석하여야 한다.

(6) 철근이음, 압축강도, 정착길이 등은 구조물 설계방법에 준하여 결정되어야 한다.

(7) 대지조성 상 구조물 설치가 필요한 경우 현지여건, 지반조건 등을 감안하여 옹벽 등의 형식을 결정하고, 구조계산에 따라 안정조건에 만족하도록 설계를 한다.

라) 우․오수공사

(1) 하수도분야 시설의 설계는 환경부 하수도 시설기준 등 하수도분야 상위계획과 적합성에 대한 사전 검토를 거쳐 설계에 반영하여야 한다.

(2) 우수공은 부지전체 우수구역의 우수량을 산정하여 배수가 최대한 용이하도록 우수계획을 수립하며, 최대홍수 시나 태풍 시에도 침수피해가 발생하지 않도록 특별히 유의하여 설계토록 한다.

(3) 오수공은 부재 내에서 발생하는 오수량을 산정하여 부지내의 오수처리에 있어서 최적의 방안이 되도록 오수처리계획을 수립하여야 한다.

(4) 오수의 처리계통은 주변지역 계획과 연계하여 최적의 관망을 설계하여야 한다.

(5) 우수량 산정방식 : 우수 설계 시 우수량 산정은 합리식을 적용하며 유출계수는 부지이용계획에 따라 용도별 면적을 계산하며, 확률 강우 강도는 20년 빈도 이상으로 적용한다.

(6) 우․오수방식 : 부지 내 우수 및 오수관로는 분류식으로 설계하여야 한다.

(7) 배수조건 및 부지구배는 지형조건을 고려하여 결정한다.

(8) 맨홀 및 연결관 설치기준

(가) 건물 주위의 우수관은 적정 간격으로 맨홀을 설치, 집수하여 적정한 구배를 유지시켜 인근 우수 맨홀 또는 우수 본관에 연결 처리하여야 한다.

(나) 우‧오수관은 일직선으로 매설토록 계획하며, 차도 구간은 심도(시공기면)에서 관 상단까지는 1.2m이상, 보도 및 녹지부의 심도는 1.0m 이상으로 설계하여야 한다.

(다) 맨홀의 설계위치는 하수관로의 기점, 합류점, 구배전환점, 관경변화지점에서는 반드시 설치하여야 하며 KS제품을 사용해야 한다.

(라) 오수 뚜껑은 밀폐식으로 하고 우·오수 맨홀 바닥에는 반드시 인버트(INVERT)를 설치하도록 설계하여야 한다.

(마) 우․오수관의 연결은 누수가 발생되지 않도록 설계하여야 한다.

(9) 지표의 구배가 심하여 관거의 구배가 급하게 되고 관거의 유속이 3.0m/sec를 초과하게 될 때에는 적정한 단차공을 설치하여 구배를 완만하게 하여 관거의 손상 및 하류부에서 유수가 분출하거나 맨홀뚜껑이 탈락하는 등의 현상을 방지토록 하여야 한다.

(10) 오수처리는 건물에서 오수가 배출되는 지점에 오수받이 및 오수맨홀을 설치하여 오수본관에 연결 처리될 수 있도록 한다.

(11) 관의 규격은 유량과 비례하여 하부로 내려갈수록 점차 크게 하며, 우수본관의 최소관경은 D450mm 이상 오수본관의 최소관경은 D300mm 이상으로 하고 관종은 원심력 철근콘크리트관(KS 제품)이나 그 이상의 재질을 사용하여야 한다.

(12) 우수받이에서 우수본관까지 연결되는 연결관은 D300mm 이상의 원심력 철근콘크리트관 또는 동등 이상의 재질의 관으로 설계하여야 한다.

(13) 우수받이는 보차도의 구분이 있는 경우에는 그 경계로 하며, 보차도의 구분이 없는 경우에는 도로의 경계에 설치하기로 하고, 우수받이는 도로연장 30m 이내로 서로 엇갈리게 설치되도록 하여야 하며, 뚜껑은 반드시 스틸그레이팅(녹방지 타입)으로 설계하여야 하며, 보도구간에 설치되는 경우는 주변포장과 조화를 이루도록 미관을 고려한 재질로 한다.

(14) 부지주변 우수처리를 하여야 할 경우 이를 위한 집수시설 및 배수시설을 설계해야 한다.

(15) 단지 내 부속건물 및 배수처리가 필요한 부지에는 우·오수 시설을 설계해야 한다.

(16) 성토부, 연약지반 및 기타 구조상 필요한 경우 우·오수관은 관기초를 설치하여야 한다.

(17) 암 부위에 매설되는 관로(우, 오수)는 관 주위를 양질의 토사로 잘 다져 넣어 관이 파손되지 않도록 하여야 한다.

(18) 우수관의 관 연결은 소켓접합으로 하여 누수를 방지하여야 한다.

마) 상 수 도

(1) 상수도분야 시설의 설계는 환경부 제정관련 계획 등 상수도분야 상위계획과의 적합성에 대한 사전 검토를 거쳐 설계에 반영하고, 특히 상수도 직결 급수 가능여부(저수조 설치여부)등에 대하여 관련 부서(해당 사업소 및 자치구)와 사전 협의 후 구체적인 계획을 수립하여야 한다.

(2) 급수관설계에 사용하는 계획 급수량은 평상시에는 계획시간 최대 급수량을, 화재 시는 계획 1일 최대급수량과 소화 용수량을 합한 수량으로 한다.

(3) 급수 관로 중 분기점에는 적절한 위치에 제수밸브를 설치하여 유지관리 및 보수가 용이하도록 하여야 한다.

(4) 급수관 사용은 설계수압 이상의 재질로 선정되어야 하며, 주철관 사용 시에는 시멘트 몰탈 라이닝 닥타일 주철관으로 사용한다.

(5) 급수관의 매설심도(차도 및 보도, 녹지부 공통)는 1.2m 이상으로 한다.

(6) 밸브 및 공기변 등은 밸브보호실 등을 설치하며, 수격작용에 견딜 수 있는 견고한 구조로 설계되어야 하고, 관로의 방향 전환점에는 관 고정 및 보호용시설(콘크리트 구조)을 설치토록 설계하여야 한다.

(7) 관의 접합 시 시멘트 몰탈라이닝 닥타일 주철관은 플랜지 접합 및 KP메카니칼 접합, 스테인레스관은 프레스 접합 또는 용접방식으로 하여야 하며, 기타 관종 사용시 수밀성이 확보되는 접합 방식이어야 한다.

(8) 관의 매설깊이는 동결심도 및 기타 매설물을 고려하여 선정한다.

(9) 시상수 인입점을 확인하고 설계한다.

바) 포장공사

(1) 단지 내 도로의 설계는 도로의 구조․시설기준에 관한 규칙 및 도시계획 시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙에 부합되도록 설계하고, 포장 형식은 건축물 및 주변 환경을 고려한 포장이 될 수 있도록 하며 국토교통부 설계 지침에 따라 설계되어야 한다.

(2) 부지 내 가로망 및 진입도로는 교통소통의 원활을 기하도록 계획되어야 한다.

(3) 외부연결도로는 내부도로와 대로 등 배후 교통시설과의 연계성을 감안하여 설계해야 한다.

(4) 부지 내 도로는 장래의 교통수요와 이용 빈도를 추정하여 원활한 동선이 되도록 설계하여야 한다.

(5) 도로의 최소곡선반경은 설계속도 20km/hr 기준으로 하여 최소 곡선반경은 사용차량의 종류에 적합하도록 설계에 반영한다.

(6) 중량물 통과가 예상되는 암거 및 지하매설관의 설계차륜하중은 통과하는 중량물 운반차의 차륜하중으로 한다.

(7) L형 측구의 보차도 경계석은 200x250x1000규격 이상의 화강석 경계석 제품으로 하고, 측구의 순폭은 50cm 설계하며, 도로경계석은 150x150x1000 규격 이상의 화강석으로 한다.

(8) 단지 내 주차시설은 주차방법 및 도로의 구조 시설기준에 관한 규정에 맞도록 설계하여야 하며 주차장은 평면으로 설계함을 원칙으로 하되, 횡단구배가 2% 범위 내외로 한다.

(9) 단지 내 부속건물의 출입보도는 2m이상으로 설계되어야 하며, 차량출입이 불가피한 경우는 차량통행에 적합한 구조의 포장으로 설계하여야 한다.

(10) 단지 내 보도는 미관을 고려하여 사업구간별 여건에 맞는 환경 친화적이고 경관을 고려한 포장재를 사용하되 색상과 모양을 고려하여 설계하여야 한다.

(11) 보도 및 계단 처리 시에는 몸이 불편한 사람들을 고려한 시설로 설계한다.

(12) 동선의 종류에 따른 이용자의 빈도, 경제성, 유지관리, 미관 등을 고려하여 설계한다.

(13) 단지 내 교통안전을 위한 과속방지시설이 필요한 경우 국토교통부 도로 안전시설 설치 및 관리지침(과속방지 턱편)에 의거하여 설치토록 설계하여야 하며, 표면은 반사성 도료로 도색하여야 한다.

(14) 도로 및 주차장의 가각부 처리는 도로의 폭원과 교차 각을 고려하여 교통의 흐름이 유연하고 안정감을 줄 수 있도록 최소 차선폭을 확보하여야 한다.

(15) 도로의 차선 및 안전 표시는 융착형 도료를 사용하여 법령 등에 맞게 도색하여야 한다.

(16) 도로 및 주차장 포장두께는 교통량 설계 CBR노반의 지지력 및 당해지역 동결심도 등을 고려하여 단면을 결정하며 노상다짐은 KSF2312 흙의 다짐 시험방법으로 구한 최대건조밀도의 95%이상, 보조기층 및 기층의 다짐은 95% 이상이 되도록 설계하여야 한다.

(17) 도로나 구조물이 설치될 장소가 연약지반으로 하자가 발생될 우려가 있는 경우에는 연약지반 개량공법을 선정하여 채택한다.

(18) Lamp 부분에는 경사도 및 기능에 따라 필요시 Snow Melting System을 고려하여 반영한다.

사) 연약지반 처리 대책

(1) 지반조사 및 보고서를 통하여 지반조성을 면밀히 검토하고, 연약지반 발생 시 연약층의 두께와 깊이 및 분포지역을 상세히 조사, 설계에 반영하여야 한다.

(2) 연약지반에 구조물 등이 위치할 경우 구조물의 사용목적, 허용 침하량 등을 계산 검토하여 안전성을 평가해야 한다.

(3) 구조물에 대한 검토는 구조물의 특성, 기기의 자중과 활하중, 풍하중, 지지하중, 토압, 매설관 등에 의한 수평하준 등 기초에 작용하는 모든 하중을 고려해야 한다.

(4) 구조물 특성, 경제성, 안전성 등을 고려하여 기초공법 혹은 연약지반처리 대책을 검토해야 하며, 이에 대한 비교·검토 자료를 제출하여 공법을 선정한 후 계획해야 한다.

(5) 연악지반 처리 대책 비교 검토 시 계측계획(시방, 매설방법, 관리기준 등)을 함께 제시하여야 한다.

(6) 연악지반 처리 공법을 적용한 경우에는 터파기, 기초, 구조물 내진해석, 액상화 검토 등에서 처리 후 지반을 대상으로 검토하여야 한다.

아) 기타사항

(1) 우수, 오수, 급수 등 간선시설계획은 기존 기반시설에 대한 위치, 규모, 용량을 세밀히 검토하여 합리적인 상호연계 및 이용이 되도록 하여야 한다.

(2) 각종 구조물 설계 시 기초지반 지지력, 터파기 구배 및 암 터파기량 등이 지반조사 결과를 근거로 설계하여야 한다.

3) 성과품 작성

가) 일반사항

(1) 설계도서 작성은 건축사법 및 건축물의 설계도서 작성기준『국토교통부고시 제2017-3호』에 따라 작성한다.

(2) 도면상에 기호로 표시하기 곤란한 사항은 문자로 표시하며, 문자는 한글 사용을 원칙으로 하여야 한다.

(3) 설계도면은 CAD로 작성하고, PDF파일로 추가로 저장하여야 하며, USB에 저장 시 전산데이터 간 호환이 가능하도록 하여야 한다.

(4) 설계도면은 KSA0005(제도통칙)과 KSF1001(토목제도통칙)에 따라 작성하여야 한다.

(5) 설계도면에 포함되어야 할 사항은 아래와 같다.

(가) 표지, 목차  (나) 각종평면도  (다) 종단면도 및 상세도

나) 기타 시설물 설계

(1) 시설조성에 필요한 기타 시설의 설치가 요구되는 경우에는 관계기관 및 감독관과 협의 후 결정하여야 한다.

다) 설계도서 및 보고서 작성

(1) 보고서 작성

(가) 보고서 작성은 세부 지침서상의 과업내용을 보고서에 포함 작성하되, 인쇄 30일 전에 감독원과 협의 후 시행하여야 한다.

(나) 발주청이 본 보고서를 요약한 요약보고서를 요구하는 경우에는 발주청의 지시서에 따라 소요 부수, 수록내용 등을 결정하여 제출한다.

(2) 구조 및 수리계산서

(가) 구조계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 수록하여 손쉽게 검토 할 수 있도록 한다.

(나) 각종 계산에 사용한 전산 프로그램(PROGRAM)명과 이를 이용하여 설계한 사항을 기재한다.

(다) 국제적으로 공인된 구조계산용(SAP 90, GTSTRU이 NASTRAN, ADINA 등) 또는 터널해석용 범용프로그램이 아닌 경우에는 적정성이 확인된 프로그램(PROGRAM)을 사용한다.

(라) 전산프로그램(PROGRAM)을 사용하여 계산한 경우, 구조계산서에는 정확한 모든(CASE별) 입력 자료가 정리되어야 한다. 또한 그에 대한 출력자료 역시 정리되어 있어야 한다.(B.M.D, S.F.D 등)

(마) 모든 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 하고, 그 양이 과대한 경우에는 별책으로 작성하여 최소 소요 부수만 제출한다. 그러나 정리된 형태로 입출력 자료가 인쇄된 것은 본 구조계산서 해당 항목에 수록한다.

(바) 구조계산서 각 부분의 첫 쪽마다 우측 상단에 작성자와 검토자가 적정 여부를 확인한 후 서명하도록 한다.

(사) 구조계산서 주요 설계계수가 가정 값인 경우에는 반드시 가정 값임을 명시하도록 한다.

(아) 수리계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 정리하여 수록하고 손쉽게 검토할 수 있도록 한다.

(자) 수리계산서에서 설계자의 소견이 필요로 할 때에는 그 내용 및 대책을 명확히 하여 배수구조물 설계도면 및 사용상에 하자가 없도록 한다.

(3) 공사시방서 작성

(가) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분을 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서 관련 법규 등을 근간으로 발주청 및 설계자의 설계 의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

(나) 공사시방서는 다음과 같은 사항을 포함하며, 국토교통부 발행 건설 공사 시방서 작성기준을 참고하여 작성한다.

① 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 작용 우선순위, 설계도서 검사의무 등에 관한 상세 사항

② 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

④ 관련 법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

⑤ 수급인이 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

⑥ 발주청과 수급인 사이의 책임범위 및 한계

⑦ 각종 검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

⑧ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세 사항

⑨ 주요 공종별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용 장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

⑩ 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

⑪ 기타 주요공사 사항

(다) 공사시방서 작성 시 유의사항

① 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

② 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

③ 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

④ 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

⑤ 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

⑥ 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

⑦ 공사기성에 관련된 사항을 이해가 명확하도록 한다.

⑧ 발주청의 의도를 정확히 파악하고, 발주청의 감독, 수급인, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

⑪ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등을 없도록 작성한다.

(라) 사용자재 조서 작성

- 사용자재 중 철근, 레미콘, 시멘트, 상하수도용 자재 및 역청유제 등 주요 자재는 KS표시품을 사용하여야 하며, KS표시품이 없는 자재는 감독관과 협의 후 작성하여야 한다.

(마) 단가정의 작성

- 물공량 명세에 따른 순서에 의거 공종별 단가를 산출할 수 있도록 단가 정의를 작성하되, 가급적 1식 단가는 지양하여 작성하여야 한다.

(바) 설계도면 작성

① 설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성한다.

② 실시설계의 구조물 도면에는 설계방법(허용응력 설계법 또는 강도 설계법)에 대하여 표시하여야 한다.

③ 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

④ 설계도면에는 주석(NOTE)란을 만들어 구조물 설계장법, 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요 설계조건과 시공시에 유의하여야 할 사항 등 해당 도면 공사내용에 대한 특기사항을 수록한다.

⑤ 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

⑥ 설계도면에 개정(Revision)란을 만들어 도면의 History를 기록한다.

⑦ 설계도면은 KS A0005(제도통칙)과 KS F1001(토목제도통칙)에 따라 작성한다.

⑧ 도면하단의 표제란의 형식은 발주청과 협의하여 결정한다.

⑨ 주요 설계계수가 가정 값인 경우 현장시공에 앞서 확인이 필요하면 도면 주석란에 이러한 사실을 명시하여야 한다.

⑩ 모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하는 것을 원칙으로 한다.

⑪ 설계도면에 작성되는 단위는 mm(미리미터), g(그람), s(초)를 원칙으로 하며, 특수 단위가 필요할 때는 발주청과 협의한 후 사용한다.

⑫ 맨 앞에는 전체 도면의 목록을 작성하여 두도록 한다.

(사) 설계예산서

① 설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서, 수량산출서로 구별하고 단가산출서, 수량산출서는 별책으로 작성한다.

② 설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재하며, 총괄 내역서에는 제경비 및 시공 상세도면 작성, 추가 지반조사 비용이 포함되어야 한다.

③ 설계예산서 작성은 설계용역완료 30일전 해당 월을 기준으로 작성한다.

④ 노임기준은 납품시점 시중 공사 노임단가(대한건설협회)를 기준으로 한다.

⑤ 재료비는 「정부구매물자 가격정보」를 우선으로 하며 가격정보에 없는 재료는 2개 이상의 물가정보지를 참조하여 산출한다.

⑥ 품셈은 당해년도「건설공사 표준품셈」에 준한다.

⑦ 중기손료 작성 시의 외환환율을 당해 연도 1월 3일 금융결재일 기준 환율을 기준으로 하되, 외환환율의 변동이 클 경우는 발주청과 협의 후 결정한다.

⑧ 공사비 산출을 위한 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주청과 협의하여 1개 또는 2개 업체의 견적서를 기준한다.

⑨ 설계예산서는 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙에 의거 작성한다.

⑩ 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

⑪ 수량 및 단가산출은 공종별, 재료별로 산출하여 편집하기 편리하도록 작성하고 공종별 단가는 일위대가표 및 단가 산출서상에 명시하여야 하며, 물량별로 분류하여 산출하여야 한다.

2. 성과품 제출

기본설계, 실시설계 성과품 제출내용 참조하여 제출.

3	기계분야 과업지시서

기 본 설 계

1. 기본방향

가. 수질오염 및 대기오염의 억제나 방지에 대한 대책을 고려한다.

나. 건축 등 관련된 타 공사분야의 긴밀한 협조하여 건축물 각 구성요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 한다.

다. 보수 및 유지관리가 용이하여야 하며 장래 증설이나 변경 및 개․보수에 대한 적응성이 있어야 한다.

라. Life Cycle Cost를 고려하여 초기투자비, 운전경비 및 유지관리비를  최소화할 수 있는 설비방식을 고려한다.

마. 자동제어에 의한 운전관리를 통하여 업무효율 극대화 및 인력절감을 기한다.

바. 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 최적 설비방식을 추구한다.

사. 관계법령의 규정을 준수하여 설계서를 작성한다.

2. 관계법규 조사(해당분야 반영)

가. 소방법령 및 관련법규

나. 하수도법령 및 관련법규

다. 위험물안전관리법령 및 관련법규

라. 도시가스사업법령 및 관련법규

마. 주차장법령 및 관련법규

바. 에너지이용 합리화법령 및 관련법규

사. 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법

아. 다중이용시설 등의 실내 공기질 관리법규 및 관련사항

자. 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

차. 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부고시)

카. 수도법령 및 관련법규 등

타. 장애인․노인․임산부 등의 편의증진보장에 관한 법규 및 관련사항

파. 한국산업규격

하. 기타 본 건축물 건립을 위한 제반 법규

3. 기본설계 용역수행

다음 소요시설에 대하여 검토하고 설계에 반영한다.

가. 냉․난방 공조 설비

1) 건축물 규모, 용도에 맞는 냉․난방방식 검토 설계(시스템에어컨 등)

2) 각 실별 부하조건 및 에너지 절약형 공조방식 검토 설계

3) 기계실 장비 및 기기의 적정 배치

4) 이용 인원을 감안하여 효과적인 공조방식 검토 설계

5) 실별 특성에 따른 항온항습 및 클린룸 검토 설계

나. 열원설비

유지관리비 절감과 효율적 운영을 위한 설비 및 신․재생에너지 검토 설계

다. 위생설비

1) 재질, 규격 선정 시 부식과 수압을 감안한 검토 설계

2) 전기실, 변전실, 작업실 등을 통과하지 않도록 배관경로 검토 설계

3) 절수형 위생기구 적용 및 배관소음 최소화 가능한 자재 및 경로 검토 설계

4) 겨울철 외기노출 배관의 동파방지 및 영구음영부분에 대한 결빙대책을 반영해야 한다.

라. 소방설비

1) 화재발생 시 초기진압 능력 및 연기확산 최소화 계획

2) 유사 시 인명피해 최소화 및 건물의 안정성 강화

3) 각 실 및 용도별 소방설비 기준에 적합하게 설계

4) 각 설비를 중앙방재시스템에서 조작․감시가 가능토록 검토 설계

마. 환기설비

1) 대기실, 사무실, 기계실 등 실별 환기방법 검토 설계

2) 환기방법을 에너지절약대책과 함께 검토 설계

바. 자동제어 및 중앙감시설비

기계 등 통합 감시제어방식 검토 설계

사. 급․배수 설비

1) 급수방식은 직수, 부스터펌프, 고가수조 방식 등 종합적으로 검토 설계

2) 급수관 인입에 따른 도로굴착 및 분담금사항 등 관할 수도사업소와 사전 협의 검토 설계(상수도 공급가능 협의 등)

3) 급․배수관로는 주요 작업실의 통과를 피하고 배수관은 방음 재질 사용할 것

아. 도시가스 설비

1) 가스 관련법규에 적법하게 검토 설계

2) 가스관 인입에 따른 도로굴착 및 분담금 사항 등 가스공급 사업자와 사전 협의 후 검토 설계

자. 오수정화 설비

1) 관련 법규에 따라 건축물 규모 및 지역 특성을 감안하여 오수처리 방식 검토 설계(자연환경 피해 최소를 위한 최적 오수처리시설 반영 등)

2) 오수시설 악취가 충분히 배기될 수 있도록 환기시설  도입

차. 주방설비

- 주방기구 설치 여부 검토

카. 기타사항

1) 각 설비의 방진․방음 및 내진 대책 검토 설계

2) 배관피트는 방음과 방충, 보온을 위해 밀폐형으로 구성하고 충분한 공간을 확보한다.

3) 환기는 실별 특성에 맞추되 1, 2, 3종 환기와 방음, 클린룸 항온항습을 적절히 구성한다.

4. 기타 유의사항

가. 본 용역과 유사한 용도로 발주청 및 타 도시에 적용되어 있는 설비방식을 충분히 검토·분석하여 미비점을 보완할 수 있는 방식을 선정하여야 하며, 특히 급수원 확보 및 오수 처리와 관련하여 적정 대책을 강구 반영하여야 한다.

나. 건축, 토목, 전기 등 타 공사(공정)와 연관되는 부분을 면밀히 검토 후 설계에 반영하여 기계설비의 원활한 기능을 유지하도록 설계하고, 향후 운영자의 입장에서 설계하여 각종 하자 등에 능동적으로 대처할 수 있도록 한다.

다. 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 최적방식과 신․재생에너지 이용방안을 검토하여 반영토록 한다.

라. 초기 투자비, 운전경비, 유지관리비 및 투자효과를 기대할 수 있는 측면을 고려하여 경제적인 설비방식을 채택한다.

마. 최신기술 적용으로 준공 후 기술 환경의 변화에 따른 설비방식의 상대적 낙후성을 방지하고, 차후 설비의 유지보수 및 설비방식의 교체가 용이토록 설계한다.

바. 노출되는 설비는 건축 미관과 조화가 되도록 검토하고, 내부의 설비는 내장공사를 검토하여 설계한다.

사. 기계실, 피트층 및 장비반입구 등은 유지보수가 용이하도록 적절한 공간을 확보하여야 하며, 기본설계 시 감독관과 사전 협의하여 설계에 반영한다.

아. 본 용역 중 수의계약이 필요한 물품(자재 등)에 대하여 자재선정위원회를 개최 후 선정하여야 한다.

5. 설계설명서 및 기본설계도면 작성

가. 본 과업지시서에서 제시하는 기본설계에 관한 모든 사항을 종합적으로 정리하여 각 공종별로 작성한다.

나. 설계계산서에는 간이 부하계산서 및 주요장비에 대한 개략적인 용량 산출서를 작성한다.

다. 설계설명서에는 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 주요기계설비(공기조화, 위생, 소화, 가스, 자동제어 등) 현황, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항, 주요 시공계획, 예정공정계획 등의 내용을 포함하여 작성한다.

라. 설계도면은 국토교통부 고시 설계도서 작성기준에 따라 장비일람표 등 일반 사항과 배치도, 계통도, 평면도, 단면도, 옥외공동구 등을 작성한다.

6. 기본설계 성과품 제출

가. 기본설계 종합보고서         :  3부

나. 설계설명서                  :  3부

다. 개략공사비내역서            :  3부

라. 기본설계 도면  A3 (책자형)  :  3부

마. 발주청에서 요구하는 성과품  :  1식

실 시 설 계

1. 작성기준

가. 냉․난방 공조설비

1) 공조조건별(부하특성, 사용시간, 방위 등)로 구역 분할제어가 가능한 시스템 검토 설계

2) 층고가 높은 실은 건축과 충분히 협의하여 공조방식 선정 설계

3) 각 설비는 기기별 특성과 이용인원, 사용시간 등에 따른 부하 계산

4) 각 설비의 특성을 고려한 공조방식 선정

5) 배기열 등 폐열을 재이용하는 에너지절감 시스템 검토

6) 시스템별 LCC분석

나. 열원설비

1) 열원기기 및 부대 장비류는 부하운전효율이 좋은 것을 선정하고, 부하조건에 따라 최고의 성적계수를 유지할 수 있도록 대수 분할 또는 비례제어가 가능토록 검토 설계

2) 건축물 용도 및 특성을 감안한 열원방식 검토 설계(시스템에어컨, 심야전력 이용 방식 등)

3) 태양열, 지열 등 신․재생에너지의 시스템별 LCC 분석

다. 위생설비

1) 절수형 저소음 위생기구 사용 검토

2) 급수공급 방식에서 수압 및 각 실별 관말수압에 대한 충분한 검토(수압손실)와 오․배수설비(배수구와 연결문제) 검토 설계

3) 급탕은 순간 온수방식 또는 저탕식 등 검토

라. 소방설비

화재발생 시 피해를 최소화 할 수 있도록 하고, 소방법령에 적합한 방재시설 검토 설계(반드시 관할 소방기관 사전협의 및 설계도서 작성)

마. 환기설비

1) 각 실의 정․부압 검토

2) 실내 공기 질 향상 및 환경부하 발생 최소화 방안

바. 자동제어 및 중앙감시설비

1) BUILDING AUTOMATIC SYSTEM에 대한 각 그룹(실)별 제어방식을 검토 설계

2) 기계, 전기분야 통합 중앙감시 제어방식 검토 설계

3) 자동제어와 기계설비 공종 간 구분이 용이하도록 설계도면에 공사범위 표시

사. 급․배수 설비

1) 각 실의 용도에 맞는 배수관 구배 및 재질을 선택하여 반영하도록 한다.

2) 위생도기는 절수형 선정 및 전자감응식 소변기를 반영하여 설계하도록 한다.

3) 급수공급 방식에서 수압 및 각 실별 관말수압에 대해 충분히 검토하고, 오·배수설비의 배수구와 연결문제 등을 검토하여 설계한다.

4) 재질, 규격 선정시 부식, 수두 감안하여 설계하도록 한다.

5) 전기실, 변전실 등을 통과하지 않도록 배관경로를 검토하여 설계한다.

아. 도시가스설비

1) 도시가스 사용예상량을 파악하여 해당지역 가스공급자와 사전 협의하여 기본계획 검토 설계

2) 인입가스관(주관⇒기계실)은 비노출로 설계하고, 정압기실은 주 통로 등 동선을 감안하여 설치 위치 검토 설계

3) 경보장치, 유량계 및 가스관 재질 등 적정여부 검토 설계

(반드시 가스안전공사 사전 협의 및 설계도서 작성 조치)

4) 도시가스 인입 분담금 파악 및 내역 반영

자. 오수정화시설

1) 환경부 고시에 따른 오수량, 수질, 처리방식 및 차집관로의 연결 검토 설계

2) 처리장 악취는 충분히 배기될 수 있도록 환기량 검토 설계

차. 주방설비

- 수용인원 감안하여 적정용량 및 기기종류, 충분한 공간 확보 검토, 음식물 조리 시 취기 확산 방지를 위한 환기설비 구비 검토

카. 기타사항

1) 냉․난방기 실외기는 주 통로 등 동선을 감안하여 설치 위치 검토 설계

(건축설계자 협조를 통한 실외기 전용구역 지정 조치)

2) 건축, 전기 등 타 공종 간 누락, 중복, 간섭여부의 면밀한 검토 및 도면 상 공종 구분이 될 수 있도록 작성할 것

3) 장애인 이용 화장실 등 편의시설은 관계 법령 등에 맞게 검토 설계

4) 각 장비 및 배관, 닥트 등에 대한 방음, 방진 검토 설계

5) 공조 소음이 불가피한 경우에는 흡음닥트 반영 설계

2. 설계 설명서

가. 기계설비 개요

나. 선정 내용

다. 용역의 특수성

라. 국내외 유사 설비 현황

마. 공사개요

바. 주요 설비 내용

사. 주요 유틸리티 설비

- 전력, 물, 냉동, 펌프, 공기조화, 증기, 압축공기 배선, 배관, 기타설비

아. 에너지절감 및 유지관리에 관한 사항

자. 신․재생에너지에 관한 사항

차. 세부시공 및 세부공정계획

카. 기타 필요한 사항

3. 시 방 서

가. 일반시방서

- 기계분야는 건축기계설비 공사 표준시방서에 준하여 상세히 기술

나. 특기시방서

1) 주요장비 제작시방, 설치시방, 주요자재 재질 및 규격 등 주의를 요하는 사항

2) 공종별, 기기별로 누락 없이 상세히 기록

4. 설계도면

가. 일반사항

범례, 도면목록, 기계기구 일람표(수량, 용량, 사양, 기타사항 포함)

나. 배 치 도

- 기본설계 시 표기된 사항을 구체화한 내용

다. 계 통 도

- 주요 기계장비 및 유틸리티 설비의 자동제어시스템, 공기조화, 급․배수(급탕 포함), 소방, 기타 설비의 세부 계통도

라. 평 면 도

1) 각종 설비평면도 및 확대평면도(급․배수시설, 공조실, 냉․난방설비, 위생시설, 도시가스시설, 소방시설, 자동제어시설 등)

2) 기계실 도면은 전체배관도 작성 후 급수, 급탕, 보급수, 냉․온수, 냉각수 등 각 배관별 분리하여 도면 작성하고, 열원 흐름도를 냉열원 및 온열원으로 구분하여 도면 작성한다.

마. 단면도 및 상세단면도

바. 옥외 공동구(해당 시)

옥외 공동구 관리 및 각종 설비평면도. 단면도(확대도면) 포함

사. 각 장비별 상세도 및 연결 상세도(해당부분)

1) 냉동기, 냉각탑, 펌프, 공조기, 휀, 보일러, 헤드 등 상세도 및 배관 연결 상세도

2) 기타 발주청 요구 각종 상세도

3) 설계자는 장비 배치 시 감독관과 협의하여야 한다.

아. 기타 필요한 사항

제작품 설명서, 조작반 사양 및 기타 참고자료 등 발주청 요구사항

자. 설계도서는 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부고시 제2024-907호, 2024. 12. 31.)」에 따라 작성토록 하고, 특히 설계도면상에는 도면작성 관계자(설계자, 제도자, 책임기술자 등)가 실명 날인 후 납품되어야 한다.

5. 각종 부하계산서 등

가. 각 장비별 기계설비 용량 및 냉난방 부하계산서

나. 가스부하 계산서(월 사용예정량 산출계산서, 관경 산출계산서 등)

다. 소화설비 계산서

라. 연간 유지비, 운전비 산출서 등 발주청 별도 요구 시 제출

마. 관련 참고서적 요구 시 제출

6. 설계내역서

가. 공종별 세부 내역서(공종내역서 및 단가산출 내역서 별도 작성 제출)

나. 수량산출서

1) 국토교통부 제정 건축기계설비공사 표준시방서에 의거 설계한다.

2) 수량산출 시 기준에 명시되지 않은 사항은 당해 공사의 목적에 부합토록 결정하여 적용하며, 각 부분별 물량산출시 과다 및 과소 물량이 되지 않도록 설계한다.

3) 공사규모, 내용, 공기 및 현장조건 등을 상세 검토하여 수량 산출한다.

4) 산출부위 장소 및 위치 상세를 명확히 하여 감독, 시공사, 감리 등 기계설비 분야 관련자가 확인할 수 있도록 상세하게 산출하여야 한다.(수량산출 상세도면 필요 시 별도 제출)

5) 시중노임단가, 물가자료지 등 각종 산출근거를 첨부 제출하여야 한다.

다. 단가산출서

1) 본 공사에 소요되는 기계설비 자재는 각 품목, 품질 및 규격별로 상세히 조사한다.

2) 단가는 조달청 고시자료를 우선 적용하고, 고시목록에 없는 품목은 시중조사를 하되, 실시설계 납품 2개월 이내의 시중 물가지 2종 이상 기재 내용을 조사하여 제출하여야 한다.

3) 물가자료지에 없는 품목에 대해서는 2개 이상의 견적서를 참고하여 제출하여야 한다.(견적서는 별도 설계도서 납품 시 제출)

4) 사용자재는 국내 생산품 중 KS 표시품을 우선 사용하고, KS 표시품이 없을 경우 시중 최상품 사용을 원칙으로 한다. 다만, 국내에서 사용되지 않는 자재나 생산되지 않는 자재를 사용 시에는 사용계획, 사용처와 사유를 명확히 밝히고 발주청에 별도 보고하여 적용한다.

라. 일위대가표

기계공사 표준품셈을 우선하여 적용하되, 이에 없는 공종은 대한설비 건설협회 발행 설비공사단위당 가격표에 의거 작성하여야 하며 현실에 부합하는 일위대가표를 작성하여야 한다. 또한 일위대가표상 의문사항이 있을시 감독관과 반드시 협의하여야 한다.

7. 종합보고서

가. 종합보고서에는 기본설계에서 실시설계에 이르기까지의 모든 과정을 논리적, 사실적, 기술적으로 작성하여야 하며, 타 시도의 유사 시설을 비교 분석하여 기계설비 특성과 용도의 개념을 명확히 기술하여야 하며, 사용자 편의를 도모할 수 있도록 상세하게 기술하여야 한다.

나. 보고서 내용은 공사수행에 이용될 수 있도록 모든 자료가 포함된 종합보고서 이어야 하며, 다음 사항을 반드시 포함하여야 한다.

1) 과업의 목적 및 범위

2) 과업의 내용

3) 사전 조사내용(현장조사 등) 및 타 시도의 유사 시스템 비교검토 내용 및 장․단점, 운영 시 개선해야 할 방향

4) 세부설계내용

5) 주요자재 및 수급계획

6) 시공계획

7) 관련법규 상세조항

8) 기타 발주청의 요구사항

8. 성과품 제출

기본설계, 실시설계 성과품 제출내용 참조하여 제출.

4	통신분야 과업지시서

기본 및 실시설계

1. 과업의 범위

계획설계의 제반조건과 요구사항 등을 바탕으로 하여 배치계획, 사전조사사항, 공정계획, 공사비, 공사기간 등의 기본적인 내용을 설계도서에 작성 제출하여야 한다.

2. 관계법규 조사

용역자는 본 설계와 관련한 제반법규를 세밀히 조사하여 법규 및 규정에 적합하게 설계하여야 한다.

가. 방송통신기본법, 동법 시행령, 시행규칙

나. 정보통신공사업법, 동법 시행령, 시행규칙

다. 전기통신사업법, 동법 시행령, 시행규칙

라. 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

마. 한국정보통신공사협회 제정‘구내통신설비공사편람’

바. 한국정보통신공사협회 제정‘표준공법-종합유선방송구내전송선로설비’

사. 한국정보통신공사협회 제정‘음향영상설비공법’

아. 소방법, 동법 시행령, 시행규칙

자. 주차장법 시행규칙

차. 기타 정보통신에 관한 국내․외 각종 관련규정 준수

3. 용역수행

가. 아래 내용을 검토하여 설계를 완료한다.

1) 설계 용역자는 완료 이전에 각종 심의 및 협의를 득하고 그 결과를 설계에 반영하여 설계 성과품을 납품하여야 한다.

2) 설계의 합리성, 기기의 안정성 및 설치 시설의 적정성 등에 관한 기본사항 조사, 검토 및 결정

나. 기본개념이 설계도서에 구체적으로 표현되어야 하므로 실현 불가능하거나, 제반 법규 및 규정에 저촉되어 공사시행이 불가능한 내용이 되어서는 안 되며, 각종 조사 결과를 설계에 반영하여야 한다.

다. 검토내용

1) 공통사항

가) 주관부서 의견수렴 등 건축도면을 고려한 후 설계에 임하여야 한다.

나) 각종 통신설비 전력선과의 법적 이격거리 검토 설계

다) 층간 케이블 배선을 위한 비트층 확보

라) 각 SYSTEM별 단독전원 확보 방안 강구

마) 각종 정보통신시설장비 및 기구 설치 시 미관 및 전기․기계설비 등과의 장애 여부 검토 설계

바) 각종 통신설비 접지개소 검토 설계

사) 각종 정보통신기기 배치 및 구성도 설계

아) 정보통신실 검토 설계

자) 주요 기기 무정전전원장비(UPS) 검토 설계

차) 기타 소방법이 정하는 설비 검토 설계

카) 정보통신실 검토 설계

2) 교환설비

가) 민원전화(일반), 긴급전화(전용회선)의 원활한 운영을 위한 전화교환장비 선정, 국선 및 내선 용량계산, 충분한 운영관리 공간(통신실) 확보 검토

나) 최단거리의 국선 인입경로 확정(관할전화국과 협의 결정→증빙자료 첨부)

다) MDF, IDF, 국선단자반등 층별 운영 설치를 위한 위치 선정

라) 사무실 면적 및 용도에 맞게 전화선로 구성

마) 시스템박스(전화수구)의 예비를 고려한 간선확보 검토

3) 네트워크(LAN)설비

가) 네트워크 운용을 위한 통신장비 선정 및 운영 공간 확보 검토 설계

나) 정보시스템(전자결재, 인터넷 등) 운용을 위한 네트워크망 구성도에 적합한 시스템 검토 설계

다) 사용인원(상주) 및 용도에 적합한 회선수 선정

4) 위성방송 및 TV(CATV) 공시청설비

가) 위성방송 수신시스템 검토 설계

나) 종합유선방송구내전송설비 규정에 의한 CATV(HAED END) 시스템 수신 방안 검토 및 설비 선정

다) 낙뢰 및 강전류 전선과의 접촉 등으로 인한 이상전류전압의 유입을 방지할 수 있는 안테나 보호설비 검토

5) A/V(방송, 영상)설비

가) 화재 발생 및 비상시에 필요한 방송 시스템 검토 설계

나) 회의실에 필요한 방송 시스템 검토 설계

다) 영상회의시스템 설치방안 검토 설계

6) 방범설비(CCTV)

가) 주요 시설물 상시 감시를 위한 CCTV 시스템 검토 설계 및 운영 장소 확보 검토

나) 주요 출입구 등 CCTV카메라 설치 위치 선정

7) 기타설비

가) 관리 운영상 필요하다고 판단되거나 현 운영부서 요구사항 및 기존 인프라 연계시스템 등 주요사항 검토 반영

예) 출입통제설치, 기타보안설비 등

4. 개략공사비 산정

가. 공종별 개략 공사비 산정 (공정별 개략 물량 포함)

1) 공사비 개략계산은 신빙성 있는 자료를 근거로 하여 실제 소요공사비의 근사치가 되어야 하며, 공사비 산출 시에는 아래와 같은 규정에 따르고 그렇지 못한 것은 관련 계산근거 및 자료를 함께 제출하여야 한다.

가) 공사비 계산은 원가계산에 의한 예정가격작성준칙의 공사원가계산에 의하여 작성하여야 한다.

나) 공사비 적산은 정부표준품셈, 시중노임단가, 적산기준 등에 의거 산출한다.

5. 설계도서 작성

가. 일반사항

1) 도면상에 기호로 표시하기 곤란한 사항은 문자로 표시하며 문자는 한글 사용을 원칙으로 한다.

2) 설계도서 작성은 원고와 원도를 작성하여 발주청의 검사를 받은 후 인쇄하여야 한다.

3) 설계도서 작성은  발주청이 지정하는 규격으로 한다.

4) 설계도서 작성 시 조달청, 발주청, 관련기관, 기타 관련업체가 상호 호환이 가능한 적산프로그램(EXCEL)으로 작성하여야 한다.

나. 작성도서

1) 방송통신기본법 및 정보통신공사업법 제2조 8항에 규정된 계획서, 설계도면, 시방서, 공사비내역서, 기술계산서 및 이와 관련된 서류

2) 설계도서 작성은 건축사법 및 건축물의 설계도서 작성기준『국토교통부고시 제2017-3호』에 따라 작성한다.

3) 기타 발주청이 지정하는 필요한 도서 일체

6. 보고서 작성

보고서 내용은 공사수행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합보고서여야 하며, 다음 사항을 상세히 수록하여야 한다.

가. 과업의 목적

나. 과업의 범위

다. 과업의 내용

라. 사전조사 내용

마. 설계기준

바. 시설물 설계안별 검토 내용

사. 세부 설계 내용 (공종별 비교 검토내역 포함)

아. 주요자재 및 수급 계획

자. 시공계획

차. 공정표 첨부

카. 기타 참고자료 및 발주청의 요구사항

7. 공사 공정표

가. 각 공종별로 단일화 시켜야 하며, 이 공종들 간의 상관관계를 경로와 날짜가 나타나도록 네트워크 공정표를 작성한다.

나. 특수 공정은 작업의 시작과 종료 시점을 명기하고 선행되어야 할 작업 명칭을 기입하여야 한다.

다. 총 공정의 일정은 자연적, 지리적, 인위적 요소가 감안된 일정이어야 하며, 실제 공사시행에 적용할 수 있는 것이어야 한다.

라. 휴일은 일정에 산입치 않는다.

8. 설계설명서

가. 각 시설별로 설계에 따른 설명서를 작성한다.

나. 본 과업지시서에서 제시하는 기본설계에 관한 모든 사항에 대하여 종합적으로 정리하여 각 공종별로 정리하여 작성한다.

다. 작성 언어는 한글로 하고, 단위는 미터법을 기준으로 한다.

라. 기타사항, 필요사항, 특기사항에 대하여 설명서를 작성한다.

9. 성과품 제출

기본설계, 실시설계 성과품 제출내용 참조하여 제출.

실 시 설 계

1. 과업의 범위

기본 및 실시설계에서 검토되었던 전반적 사항을 구체화하여 실제 시공에 필요한 내용을 표기한 설계도서로 작성하는 것을 말하며, 다음의 내용이 수록되어야 한다.

가. 설계설명서

나. 일반 및 특별시방서

다. 설계내역서(내역서‧일위대가‧물량산출근거‧단가산출근거‧각종계산근거 등)

라. 각종계산서

마. 설계도면

바. 공정표

사. 실시설계 종합보고서

아. 기타 발주청에서 요구하는 사항

2. 설계도서 작성기준

가. 공통사항

1) 각종 시설의 형식 및 기준을 검토하여 보고 후 최종 확정안에 대하여 세부 실시설계 도서를 작성한다.

2) 정보통신 관련 제반법규 및 규정, 기준에 적합할 것

3) 기타 본 과업에 적용되어야 할 관련 기준 등

4) 설계용역자는 과업내용을 숙지하여 본 과업 내용이 적합하도록 하여야 하며, 성과품 납품 시 또는 그 후에라도 잘못된 사항이 발견되었을 때에 이를 숙지하지 않은 책임은 설계용역자에게 있으며, 즉시 보완 수정하여야 한다.

5) 설계도서 작성

가) 설계도서 작성은 발주청이 지정하는 규격으로 한다.

나) 기호로 설명이 곤란한 부분은 문자로 설명하며, 문자는 한글사용을 원칙으로 한다.

다) 설계도서의 작성은 원고와 원도를 작성하여 발주청의 검사를 받은 후 인쇄하여야 한다.

라) 설계도면 작성을 위한 제도는 K.S.F/1001 제도통칙에 준하여야 한다.

마) 평면도는 각 매설물, 구조물 등에 대한 상호 연관성을 고려하여 종합도(축척 1/200～1/600)를 작성하고, 축척(1/100～1/200)내외인 세부평면도를 작성하되 각종 도면여백에는 현장에서 시공이 용이하도록 시공순서 및 주의사항 등을 표시하여야 한다.

6) 사용자재 조서

주요자재는 KS 표시품을 사용하고 KS 표시품이 없을 때는 발주청과 협의하여 동등 이상의 제품을 사용토록 하고, 고효율에너지기자재 인증 제품을 사용토록 한다.

7) 동원인원 계획표, 장비 투입계획서, 소요 공기일수 산출은 공정, 일․월별로 작성하여야 하며, 계획공정은 단계별·공종별로 PERT/CPM방식에 의한 공정표를 작성 제출하여야 한다.

8) 예산서 작성

가) 수량 및 단가산출

수량 및 단가산출은 각각 별책으로 작성하되 공종별, 재료별로 산출하여 참조하기 편리하도록 작성하고 공종별 단가는 일위대가표 및 단가산출서상에 구체적으로 명시되어야 한다.

나) 적용 품셈

(1) 정부제정 표준품셈에 의거 산정한다.

(2) 노임은 최근 시중노임단가(대한건설협회 발표)를 기준으로 한다.

다) 설계도서 작성은 발주청의 발주계획상 필요에 의하여 공종별 작성요구 시 이에 따라 구분한 설계도서를 제출하여야 한다.

9) 설계도면

범례, 도면목록을 작성하고 도면의 일부분에 품명, 수량, 용량, 사양, 기타 사항을 표기한 일람표를 표기하여야 하며, 도면의 내용은 다음과 같다.

가) 배 치 도 : 기본설계에 표시된 사항의 구체화된 내용

나) 계 통 도 : 각 설비별 세부 계통도

다) 평 면 도 : 각 설비별 평면도, 기구 및 주요설비 확대 평면도

라) 단 면 도  마) 배관 및 배선도  바) 기계기구 및 설치 상세도

사) 블록다이어그램

아) 기    타 : 장비별 기초도, 부대시설 상세도 등 기타 필요한 도면

10) 시 방 서

가) 일반 시방서 : 공사 관련 필요한 사항 및 유의하여야 할 일반적인 사항 명시

나) 특기 시방서 : 일반시방에서 기술되지 않은 내용으로 공사 집행 상 특별히 유의하여야 할 사항을 명시

다) 자재 시방서 : 사용하고자 하는 기자재의 특성‧정격‧운용방법‧제작조건 및 기준 등을 명시

라) 공종별, 기기별 누락 없이 상세히 기록

11) 설계내역서

가) 공사설명서

나) 공종별 세부내역서

다) 일위대가표

라) 수량산출서

마) 단가산출서

바) 기타 필요한 산출근거 (견적서, 제품카탈로그, 취급설명서 등)

나. 정보통신분야

1) 공통사항

가) 장비별 부하계산 수치에 의한 각 SYSTEM별 단독전원 및 비상전원 확보 검토 설계

나) 각종 통신설비 규정에 의한 접지 저항치 확보토록 접지설비 검토 설계

다) 각 설비는 발주청의 요구 및 경제성을 감안하여 설계하되, 외관이 미려하고 기술 기준에 적합하게 검토 설계

라) 정보통신실 검토 설계

마) 주요 기기 무정전전원장비(UPS) 검토 설계

바) 기타 소방법에서 정하는 설비 검토 설계

2) 교환설비

가) 옥내ㆍ외 회선수 및 케이블 규격에 적합한 시스템설계

나) 사무실 면적 및 용도에 맞게 적합한 전자교환기 산정 및 카드회선수 설계

다) MDF, IDF, 국선단자반 등 설치위치 선정 용량 산출

라) 각 단자반과 단자반간의 예비 배관ㆍ배선 설계

마) 사무실 면적 및 용도에 맞게 전화선로 구성

바) 전자교환기 소요용량 및 예비회선을 고려하여 설계

사) 옥외간선 구성

3) 네트워크(LAN)설비

가) 종합정보시스템운용을 위한 내ㆍ외부 네트워크 망 구성 설계

나) 정보통신네트워크시설장비 선정 및 데이타 MDF, IDF 등 정보통신 설비 분배반 위치 선정 설계

다) 사무실 면적 및 용도에 적합한 LAN설비 운영

4) TV(CATV) 공시청설비

가) TV공시청 전계강도 측정 및 측정치에 의한 TV수신 설비 검토 설계

나) 종합유선방송 전송설비 규정에 의한 CATV 수신방안 검토 설계

다) 증폭기의 성능을 고려, 수신자를 최대한 수용할 수 있도록 설치 위치를 선정하여 설계

라) 유휴분배 및 분기단자는 사용하는 선로에 영향을 미치지 않도록 75Ω으로 종단토록 설계

마) 케이블 및 기기의 경연 변화에 대비, 구내증폭기의 최대 이득을 감안하여 검토 설계

바) 구내선로의 케이블 간, 케이블과 설비 간, 접속 및 연속된 설비 간의 접속은 규격 이상의 F형 과 FT형 커넥터 검토 설계

사) 전송 품질 확보를 위한 구내증폭기의 종속접속 단수가 2단 이하가 되도록 검토 설계

5) A/V(방송, 영상)설비

가) 전관방송 설비는 앰프출력이 스피커출력의 약 30%정도 예비출력을 확보토록 설계

나) 화재수신반과 연동, 비상방송이 가능토록 구성

다) 수직, 수평배선 규격 검토 설계

라) 각 설비는 사용 장소에 따라 실내용적과 음의 잔향시간을 검토 설계

마) 설비 설치목적별, 장소별을 검토 적정한 SYSTEM이 구축되도록 검토 설계

바) 세미나실, 회의실 등에는 영상시스템 검토 설계

사) 영상설비는 사용목적 및 밝기 등을 고려하여 적합한 시스템으로 설계

6) 방범설비(CCTV)

가) 주요 시설물은 상시 감시기능이 가능하도록 하고, 충분한 시간(30일 이상)의 화상데이터를 녹화 보존가능토록 설계

나) 방범설비 제어선, 전원선, 영상케이블 등 규격 검토 설계

다) 추후 설비확장 검토 설계

7) 기타설비 : 출입통제설비, 기타 보안설비 반영

다. 기타 사항

1) 각종기기 선정의 장ㆍ단점 대비 검토 설계

2) 전력선과 통신선등 각종 설비의 이격관계로 인한 유도장애 검토

3) 건축 반영 요구조건 조사 반영하고, 국내외의 유사한 사례조사 분석하여 반영 될 수 있도록 검토

4) 표준화된 제품을 선정하여 유지보수 및 호환성 등에 유연성이 있게 설계

5) 정보통신공사업법 및 전기통신기본법등 제반법규를 충분히 검토하여 위반됨이 없이 적용

6) 공사비 원가계산은 원가계산에 의한 예정가격작성준칙의 공사원가 계산방식에 의거 작성하되 전산프로그램(또는 EXCEL)으로 구성하여 작성한다.

7) 공사비 적산은 정부표준품셈, 시중노임단가 등에 의거 산출하되 사전 조사하여 작성한다.

가) 본 공사에 소요되는 모든 자재는 각 품목, 품질 및 규격별 조사한다.

나) 자재단가는 조달청 발행「가격정보」를 기준으로 하고 동 책자에 없는 단가는 대한건설협회 발행「거래가격」사단법인 한국물가협회 발행「물가자료」사단법인 한국물가정보 발행「물가정보」중 서로 비교하여 최저가를 적용하며, 상기 책자에 없을 때에는 시중 거래실례가격(2개 업체 이상 견적서 첨부)을 기준 한다. 단, 재료 및 자재단가 운반비가 포함되지 않는 경우 구입 장소로부터 현장까지 운반비를 계상할 수 있다.

다) 사용자재는 KS품사용을 원칙으로 한다. 단, 국내에서 생산이 되지 않는 자재의 경우는 사용계획, 사용처 및 사유를 알리고 이와 대체할 수 있는 국내제품과 비교 검토하여 적용한다.

라) 수량 산출

(1) 수량 산출시 기준에 명시되지 않은 사항은 당해 공사의 목적에 부합되도록 적의 결정하여 적용한다.

(2) 공사규모, 공기 및 현장조건 등을 비교 검토하고 기계장비의 선택적 조합의 합리성과 경제성을 비교하여 경제적이고 합리적인 공법을 채택하여 적정 산정한다.

(3) 단위는 미터단위로 하되 소수점이하 2위까지 하고 끝수는 반올림한다.

(4) 위의 모든 수량 산출에 관한 것은 착오가 없도록 하여야 한다.

마) 주요 자재

(1) 주요자재 구입에 따른 시방서를 작성하고 그 자재의 기능, 특징, 용량, 제작 방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

(2) KS 제품이 없는 자재사용 시 공사조건에 맞는 관련 규격 및 시방서등을 검토하여 사용토록 한다.

(3) 주요자재는 회계예규「지방자치단체 계약일반조건」 제 규정에 따라 운용 관리하는데 지장이 없도록 하고 설계도서를 작성하여야 한다.

(4) 발주청이 공급한 설계자료와 기타 사항은 설계용역 수행을 위하여만 사용하고 잉여분은 발주청의 지시에 따라 반납하여야 한다.

(5) 발주청의 사정으로 수급의 원활을 위한 사전물량 파악이 있을 시 즉시 산출하여야 한다.

바) 산업재해 보상 보험 요율

- 노동부에서 고시한 보험요율에 따른다.

사) 안전관리비

- 노동부 고시에 의한 건설교통부 표준안전관리비 산정기준에 따른다.

라. 실시설계 종합보고서

1) 본 종합보고서는 기본설계에서 실시설계 완료까지의 모든 과정에 걸쳐 논리적ㆍ사실적ㆍ기술적으로 작성되어야 하고 구조물의 특성과 용도의 개념을 명확하게 기술해야 하며, 관리운영에 관한사항과 각 실 면적 및 기능과 시설개요 등 각 실별로 작성하여 사용자의 편의를 도모하게 하여야 한다.

2) 보고서 내용은 공사수행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합보고서이여야 하며, 다음사항을 상세히 수록하여야 한다.

가) 과업의 목적

나) 과업의 내용

다) 사전조사 내용 요약

라) 설계기준

마) 구조물 설계안별 검토내용

바) 세부 설계내용(공종별 비교검토 내역 포함)

사) 주요자재 및 수급계획

아) 시공계획

자) 기타 참고자료

차) 기타 발주청의 요구사항

3. 성과품 제출

기본설계, 실시설계 성과품 제출내용 참조하여 제출.

5	조경분야 과업지시서

기 본 설 계

1. 일반사항

가. 설계용역자는 실시설계 등을 진행함에 있어 충분한 자료를 수집하여 설계의 질을 높여야 하며, 안전하고 경제적이며, 과업의 목적에 부합되도록 노력하여야 한다.

나. 조경분야 설계용역은「기술사법」에 의한 기술사사무소(조경분야) 또는「엔지니어링산업 진흥법」에 의한 엔지니어링활동 주체(조경분야)가 작성 및 검토하여야 한다.

다. 본 과업지시서는 조경 설계 시에 우선적으로 적용하며, 본 지침에 명시되지 않은 사항에 대하여는 아래 법규 및 규정을 적용 한다.

- 건축법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

- 김해시 건축 조례

- 국토교통부고시 조경기준(건축 관련 설계기준 및 규칙)

- 조경설계기준 및 조경공사 표준시방서(국토교통부고시)

라. 본 설계와 관련된 타 분야의 설계(건축, 토목, 전기 등)를 면밀히 검토하여 기능 확보 및 미관 형성에 차질이 없도록 한다.

마. 본 계획부지 주변 여건과 레벨 고저차를 반드시 확인 적용하고, 건물 신축 후의 경관과 이동 동선을 우선 검토하여 계획한다.

바. 부지 내 이식 수목 등 지장물이 있을 경우 관련 절차에 의거 사전협의 후 처리한다.

사. 도시림 등의 조성․관리심의위원회 등 발주청 요구 시 관련 절차를 이행하여 조경계획(안)을 확정한다.

아. 옥상층 등 인공지반의 조경은 충분한 토심이 확보될 수 있도록 건축분야와 사전 협의하여 식물생육에 문제가 없도록 한다.

실 시 설 계

1. 실시설계

가. 대지안의 조경 면적 확보 및 식재 기준

- 건축법, 김해시 건축 조례, 국토교통부고시 조경기준(제2021-1778호) 등

관련규정에서 정하는 조경면적, 식재밀도, 식재비율 등을 확보하여야 한다.

나. 식재계획

1) 수목의 배치는 주변 경관과 내부 공간 기능에 적합하도록 배치하고 ‘김해동부소방서’의 장소적 특성을 감안하여 주 이용자 및 보행자 중심의 동선 계획에 따라 이용자의 휴식공간 확보 차원에서 교목, 소교목, 관목, 초화류를 수목생리와 미적인 면을 고려하여 조화롭게 구성한다.

2) 지상구조물, 실내, 옥상에 조성되는 조경에 대하여는 수목생육에 적합한 별도의 시설을 계획하여야 한다.(토심, 중량, 일조량, 빗물 유입여부 등)

3) 일조량이 상대적으로 부족한 필로티 하부 등의 공간에는 수목식재를 지양한다.

4) 인공식재기반의 조경은 관 ․ 배수시설, 토양(종류ㆍ토심)ㆍ플랜터 등에 대하여 평면도, 단면도 등의 상세한 도면과 설계내역이 첨부되어야 하며, 관련 공종 간 시공한계 및 구역이 명확하도록 한다.

5) 기타 식재불량지반(성토지, 매립지 등)의 경우의 토사유실방지 시설 또는 불투수층 생성 방지를 위한 배수시설 설치 후 식재기반 조성 기준에 맞도록 양질의 사질토로 식재기반을 조성하여야 한다.

다. 수종선정

1) 중부지방에서 조경수로 활용 가능한 수종의 생태적 특성을 조사하여 설계하되 현지에 생육 가능한 수종으로 설계하여야 한다.

2) 건물의 특성과 주 이용객 행태를 고려하여 향토수종, 야생초화류, 초화류, 지피류, 세덤류 등을 현장에 맞도록 계획한다.

3) 각 공간의 특성에 적합하게 주된 수목과 부목을 적용하고 전체적 부지와 도로변에서 보이는 시각 상 부지의 균형과 경관이 골고루 적합하여야 한다.

4) 수종 선정 시에는 시장의 유통 현황을 조사하여 조달이 가능한 수종을 선정하도록 한다.

라. 조경시설물

1) 건축물의 조성목적과 이용에 부합되도록 하며, 경관 및 각종 법률, 조례, 지침에 적합하게 설계하여야 한다.

2) 이용자 및 보행자를 고려하여 설계하되, 창의적이고 특색 있는 시설을 조성한다.

3) 조경시설물은 전체적인 경관과 부합되는 재료, 문양, 색감, 재질로 개성있게 연출하며 경계 및 마무리를 철저히 한다.

4) 환경 친화적이고 안전하며 품질이 검증된 제품 사용 및 구역별 흥미와 특색이 있도록 조성한다.

5) 조경석 놓기, 조경석 쌓기, 포장, 경계석, 구역경계, 배수 시설 등은 경관적 측면에서 조화롭고 이용에 불편함이 없도록 계획한다.

6) 수경시설의 가동시설과 제어장치는 가급적 눈에 띄지 않도록 위치 선정및 디자인 하고 우천 시 자동으로 제어될 수 있도록 한다.

7) 옥상조경의 경우 형식적인 정원 조성보다는 실질적으로 이용객의 편의를 위한 녹색공간이 되도록 조성한다.

8) 관수시설, 배수시설, 전기시설 등은 관련 공종과의 시공한계를 명확히 구분하고 상세도에는 수량 및 전기ㆍ장비 용량 등에 대한 산출근거를 정확히 산출하고 유지 관리 지침서를 작성하여 공사시방서에 별도로 첨부한다.

마. 식재 부대시설

1) 지주목 등 부대시설은 관련기준 등 검토하여 적정한 규격을 선택하고 미관, 실용성, 내구성 및 구조적 안정성을 고려하며, 유지관리가 용이하고 경제성이 있도록 설계한다.

2) 수목 표찰은 주민의 보행량이 많은 곳에 수종별로 수목에 설치한다.

3) 지하 구조물이 있는 곳에 녹지공간을 조성할 경우에는 수목이 성장할 수 있는 충분한 토심을 확보하여야 하며, 배수시설이 설치되어야 한다.

바. 도서작성기준

조경공사 실시설계도면은 건설교통부장관이 정하여 고시하는 설계도서 작성 기준에 따라 작성하여야 하며, 기타 관계법령에서 정하는 사항에 적합하여  한다. 건축 ․ 기계 ․ 전기 등 본 조경공사 설계와 관련되는 모든 사항을 면밀히 검토한 후 실시설계를 하여야 하며, 관련 공종간의 시공한계는 명확하게 구분하여야 한다.

1) 설계설명서

가) 설계설명서는 본 과업의 전체 순위를 정하여 알아보기 쉽게 작성하여야 한다.

나) 설계설명서는 설계조건 적용 등 설계 특수사항을 표기하여야 한다.

다) 세부시설 설명서는 각 시설별로 한 장 단위로 시설개요, 면적, 규모, 일반시설내용, 특수시설 내용 등 전반에 걸쳐 기술하고 그 기능, 용도, 설치목적 등을 표기하여 실제 사용자에게 시설물 이용에 편리하도록 기준이 되는 근거가 되도록 작성한다.

라) 기타 세부도면 작성 및 분류는 발주청의 지시에 의한다.

2) 시 방 서

가) 일반시방서

(1) 조경공사 표준시방서에 기준하여 각 공종별로 상세하게 기술하여야 한다.

(2) 공사시방서는 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 설계도면에 구체적으로 표시할 수 없는 사항과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능, 규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술한다.

나) 특별(전문)시방서

(1) 조경공사 표준시방서에 표시되지 않은 제반 공종

(2) 공법에 관한 사항

(3) 주요 자재에 관한 사항

(4) 기타 주의를 요하는 사항 등

3) 설계도면

가) 설계도면은 A3크기로 설계함을 원칙으로 한다.

나) 모든 도면은 CAD 시스템을 이용하여 작성하는 것을 원칙으로 한다.

다) 설계의 도서는 KSA 0005(제도통칙)와 KS F1001(토목제도통칙)에 준하여 작성한다.

라) 설계도서는 기관별, 공종별, 발주 구분별로 편철하여 도서목차, 배치도, 구적도, 평면도, 단면도, 상세도 등의 순서로 작성한다.

바) 도면 제작 중 중복이 있을 시는 단일화 할 수 있으며 동일 도면에 표시할 수 있다. 도면 규격과 설계도 축척이 맞지 않을 경우에는 일부수칙을 변경할 수 있다.

사) 기타 세부도면 작성 및 분류는 발주청의 지시에 의한다.

4) 설계 예산서

가) 공사비 원가계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙의 공사원가계산방식에 따라 작성한다.

나) 공사비 적산은 정부표준품셈, 시중노임단가 의거 산출하되 아래와 같이 사전조사 및 판단을 하여 적산하여야 한다.

다) 재료 단가조사

(1) 본 공사에 소요되는 모든 자재를 각 품목, 품질 및 규격별로 조사한다.

(2) 단가는 조달청에서 고시하는 자료를 우선 적용하고 이에 누락된 품목은 시장조사를 하되 공신력이 가장 뛰어나다고 판단되는 시중물가 자료책자 등과 직접 시장조사 된 2개 이상의 견적서 등에 의한다.

(3) 공사비 산출을 위한 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되 부득이한 경우에는 발주기관과 협의하여 1개 또는 2개 업체의 견적서를 기준한다.

(4) 공사자재 및 자재단가 결정은 거래실례가격에 기준 한다. 단, 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계산할 수 있다.

(5) 사용자재는 국내 생산품 중 KS 품질인증을 득한 제품을 사용한다. 단, 국내 생산이 되지 않는 외국산 자재의 경우 사용계획, 사용처 및 사유를 명확히 밝히고 이에 대체할 수 있는 국내 제품과 비교 검토하여 발주청과 협의하여 적용한다.

라) 수량산출

(1) 산출서는 단가산출서와 수량산출서로 구분하여 작성한다.

(2) 단가 산출서에는 산출근거, 기준, 구조의 재료, 성질, 특성, 규격 등을 명시하여 재료 선정을 명확하게 하여야 한다.

(3) 수량산출서는 국토교통부 제정 적산기준에 의하여 산출하되 내역서의 공종 순서와 동일하게 작성한다.

(4) 수량산출 기준에 명시되지 않은 사항은 당해 공사와 목적에 부합하도록 적의 결정하여 적용한다.

(5) 공사규모, 내용, 공기 및 현장조건 등을 고려 기계장비의 선택적 조합의 합리성과 경제성을 비교하여 경제적이고 합리적인 공법을 채택하여 적정 산정한다.

(6) 위의 모든 수량산출에 관한 것은 착오 또는 오차가 없도록 하여야 한다.

마) 주요자재

(1) 주요자재 구입에 따른 시방서를 작성하고 그 자재의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

(2) KS품에 없는 제품을 사용할 때 공사조건에 맞는 관련규격 및 시방서(외국 규격 등) 등을 검토하여 사용토록 한다.

(3) 주요자재는 회계예규 「계약일반조건」제12조 및 제13조의 규정에 따라 운용 관리하는데 지장이 없도록 설계도서를 작성하여야 한다.

(4) 발주청에서 공급한 설계자료와 기타 사항은 설계용역 수행을 위하여만 사용하고 잉여분은 발주청의 지시에 따라 반납하여야 한다.

(5) 발주청의 사정으로 수급의 원활을 위한 사전 물량파악이 있을 때에는 즉시 물량을 산출하여야 한다.

바) 공 정 표

(1) 본 과업의 공사 공정표는 공사의 내용파악이 용이하도록 작성한다.

(2) 특별시방서에 명시된 공종 중 발주청이 지정하는 주요공정은 별도로 공정표를 작성한다.

5) 성과품의 납품

과업완료 후 제출할 성과품은 다음과 같으며 설계도서에는 당해 설계도서 등을 작성함에 있어 책임을 맡은 기술자와 일부의 책임을 맡은 기술자가 각각 책임 범위 안에서 서명 날인하여야 한다.

가) 보 고 서

(1) 개    요 : 과업의 목적, 내용, 기간, 과업수행지침

(2) 사전조치사항 : 일반사전조사 사항, 관련법규 및 관련사업의 검토

(3) 기본방침 : 설계기준 및 조건, 공법비교 및 대안채택의 타당성

(4) 부문별 설계 : 부문별 설계대상, 설계방향, 설계기준, 공법비교, 대안채택 과정과 수종선정기준, 생태적 특징 설명

나) 실시설계도

(1) 목차, 위치도, 종합계획도, 현황도(기존 시설물 포함)

(2) 공사계획평면도, 구조물․시설물 배치도, 상세도(평면도, 입면도, 단면도, 부분상세도 및 부분 종․횡단면도)

(3) 식재계획도(이식계획도), 식재평면도, 식재상세도, 관목식재밀도 상세도, 지주목상세도, 포장평면도, 포장패턴 및 상세도

(4) 건축법상 대지안의 조경 설계개요(녹지면적 구적도, 자연지반 구적도, 인공지반 토심단면도, 법상 수목수량 등 건축조경 관련 담당자 요구 도면)

다) 설 계 서

(1) 설계설명서 : 공사목적, 공사개요, 위치, 기간, 규모, 물량, 예정공정표 등

(2) 설계예산서 : 설계서의 표지, 공사예정공정표, 공사원가계산서, 설계내역 총괄, 공종별 설계내역서, 일위대가표

(3) 단가산출서 : 정부노임단가, 단가산출근거, 중기사용료, 단가조서, 견적서 등

(4) 수량산출서 : 공종별로 실제로 공사에 필요한 수량산출, 총괄자재집계표, 공종별수량집계표, 공종별 산출근거

(5) 공사시방서

사. 성과품 제출

1) 기본설계(건축, 전기, 통신, 소방, 기계설비 등 포함)

구 분	내 용	수 량
기본도서 (건축, 토목, 전기, 통신, 소방, 기계설비 등 포함)	○ 설계설명서(토목포함) ○ 기본설계(안) 3개 ○ 지질조사 보고서 ○ 측량성과도 ○ 관렵법규 검토서 ○ 배치도, 주차계획도, 각층 평면도, 입면도, 단면도(종․횡), 상세도 ○ 구조계획서 ○ 현황도 (기존 부지, 도시계획 포함) ○ 재료 마감표 ○ 설비계획도 (기계, 소방, 전기, 통신설비 등) ○ 포장계획도 ○ 우․오수 배수처리계획도 ○ 상하수계통도 ○ 조경배치도 ○ 건물철거 및 폐기물 처리 내역 일체 ○ 시설도(건조대, 차고문 등) ○ 법규검토서	각 5부

※ 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부 고시) 제6조(설계업무) 규정 참조하여 설계도서 작성 제출하여야 함

2) 실시설계(건축, 통신, 소방, 기계설비 등 포함)

구 분	내 용	수 량
설계도서 - 현황도(기존부지, 도시계획포함), 설계개요, 배치도, 주차계획도, 평면도, 입면도, 단면도, 창호도, 상세도, 마감도, 부하계산서, 장비일람표, 계통도, 인입도, 포장계획도, 우․오수배수처리계획도, 상하수계통도, 조경배치도, 시설도(건조대,차고문,옥상훈련시설물) 및 심의 및 협의도서 등	○ A3 반책(백도) ○ A3 백도 ○ 세부공정표 (PERT/CPM)	1 부 5 부 5 부
구조계획 및 도서	○ 설명서, 구조도면, 구조계산서, 상세도 등	5부
공사시방서	○ 특기 및 공통시방서	5부
공사비 내역서 (물량내역서)	○ 일위대가표, 가격조사서 ○ 수량산출서 ○ 관급내역서	5부
심의 및 협의도서 - 건축, 전기․통신․가스․소방 상하수도 등 전반	○ 심의 및 협의도서	필요 부수
조감도 및 현황판	○ 현황판(A2 반접 4매 책자형) 컬러	1 점
USB	○ USB : 전산화(CAD 및 PDF) 도면, 시방서, 공사내역, 일위대가, 단가산출, 수량산출서 등 (각 공정별로 구분)	1조
현장설명서	○ 건축(기계설비)․ 전기 ․ 통신 등으로 구분	5부

※ 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부 고시) 제6조(설계업무)

규정 참조하여 설계도서 작성 제출하여야 함

※ 성과품 납품도서에 표기하지 않은 도서 및 추가도서도 발주청의 요청이 있을 경우 납품하여야 함

※ 수급자는 성과품의 편집 및 인쇄방법에 대해 발주처와 사전협의하여야 한다.

※ 설계도서는 일상감사 의견을 반영하여 최종본으로 납품하여야 한다.

※ 성과품의 부수 등은 발주청과 협의하여 조정할 수 있다.

[붙임 1]

감독관경유	(인)

착  수  신  고  서

건    명 : ◯◯◯◯◯◯ 공사 설계용역

계약금액 : 금                     원 (￦                    )

- 계   약   일 : 2026.    .    .

- 착   수   일 : 2026.    .    .

- 납 품 기 한 : 2026.    .    .

위와 같이 설계를 착수하였기에 착수계를 제출합니다.

붙임 : 1. 인력투입 계획 1부.

2. 책임기술자(보조자) 선정 신고서 1부.

3. 경력증명서 1부.

4. 보안각서 1부.

5. 설계용역 작성기간 예정공정표 1부.

2026.    .    .

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :              (인)

경상남도지사 귀하

[붙임 2]

인 력 투 입 계 획

건  명 : ◯◯◯◯◯◯ 공사 설계용역

		책 임 기 술 자
		건 축 사
		성 명
					책임기술자(보조자)
					성 명
분 야 별	성 명	주민등록번호		취득자격			비 고
건축분야							경력증명서 별첨
○○분야							경력증명서 별첨
○○분야							경력증명서 별첨
○○분야							경력증명서 별첨

[붙임 3]

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2026.   .   .

4. 착수  일자 : 2026.   .   .

5. 완수예정일 : 2026.   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2026.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

경상남도지사 귀하

[붙임 4]

보 안 각 서

1. 용  역  명 :

2. 계약  일자 : 2026.   .   .

3. 착수  일자 : 2026.   .   .

4. 완수예정일 : 2026.   .   .

아래의 본인은 지방자치단체 용역계약 일반조건 기술지식의 이용 및 비밀엄수의무에 의거 상기의 설계용역을 수행함에 있어 취득한 자료와 지식에 대하여 철저히 보안을 지킬 것을 서약하오며, 만약 자료 및 성과물 등을 유출(제공, 대여, 분실 등)할 시 민‧형사상의 책임을 질 것을 각서로 제출합니다.

- 아      래 -

성 명	공 종	주민등록번호	주 소	서 명	비 고

2026.   .   .

계 약 자 :

상    호 :

주    소 :

대    표 :                (인)

경상남도지사 귀하

[붙임 5]

주 간 공 정 보 고

□ 용 역 명 : ◯◯◯◯◯◯ 공사 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2026.    .    .  ~  2026.    .    .

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	주간 업무수행 내용 (2026. . . ~ 2026. . .)	비 고
금 주 수행내용	-	(실시/예정공정)
내 주 수행계획	-
행정사항	- 각종 협의, 심의 및 인·허가 등 행정절차 이행 내용

2026.   .    .

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                 (인)

경상남도지사 귀하

[붙임 6]

월 간 공 정 보 고

□ 용 역 명 : ◯◯◯◯◯◯ 공사 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2026.    .    .  ~  2026.    .    .

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (2026. . . ~ 2026. . .)	비 고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익 월	- 공정 지연 시 : 지연의 구체적 원인 표기

2026.   .    .

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                 (인)

경상남도지사 귀하

[붙임 7]

감독관경유	(인)

(계획, 중간, 실시) 설계 검사원

1. 용  역  명 : ◯◯◯◯◯◯ 공사 설계용역

2. 계 약 금 액 : ○○○원

3. 계 약 일 자 : 2026.   .   .

4. 착 수 일 자 : 2026.   .   .

5. 완수예정일 : 2026.   .   .

(기본, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기

바랍니다.

붙  임 : 납품설계도서 목록  1부

2026.   .   .

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                  (인)

경상남도지사 귀하

[붙임 8]

하도급 승인 요청서

1. 용  역  명 :

2. 계 약 금 액 : ○○○원

3. 계 약 일 자 : 2026.   .   .

4. 착 수 일 자 : 2026.   .   .

5. 완수예정일 : 2026.   .   .

- 아      래 -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 :  1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증 등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 인에게 ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 기술용역 계약 특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2026.   .   .

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

경상남도지사 귀하